Замечания к исполнительной документации здания КПП (комплект 16/1/26-…-ИД-КПП)

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», д. Старомихайловское. «.СО» — спецификация установленных изделий и материалов, «.КЖ» — кабельный журнал. Исправления уже учтены в АОСР, реестрах, журналах входного контроля, актах о смонтированном оборудовании и протоколах КПП; ИД нужно привести в соответствие.

| № | Документ ИД / место | Замечание | Как исправить в ИД | Как сделано в актах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все 5 томов, лист 1 «Общие данные», п. 1 и последний абзац | Во всех томах (СКУД, СКС, СОТ, СОТС) указано «монтаж системы пожарной сигнализации» и «ГОСТ Р 59638-2021 и СП 484.1311500.2020». | В каждом томе — наименование своей системы и свои нормы: СПС — СП 6.13130.2025, СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59638-2021; СКУД, СОТС — СП 76.13330.2016; СКС — СП 76.13330.2016, ГОСТ Р 53245-2008; СОТ — СП 76.13330.2016, ГОСТ Р 51558-2014. | Акты п. 6 и акты о смонтированном оборудовании ссылаются на эти же нормы по системе. |
| 2 | Все 5 томов, лист 1 «Общие данные», п. 1 | Не указан шифр рабочей документации («разработаны на основании рабочей документации»). | Указать шифр РД: 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р (лист 3); 16/1/26-СКУД-Р (лист 4); 16/1/26-СКС-Р (лист 4); 16/1/26-СОТ-Р (лист 4); 16/1/26-СОТС-Р (лист 4). | В п. 2 АОСР указаны эти шифры и листы РД. |
| 3 | Все 5 томов, штампы | «Общие данные» и исполнительная схема — оба «Лист 1»; графа «Листов» пустая (на схеме СКУД — пусто везде). | Общие данные — лист 1, листов 2; исполнительная схема — лист 2. | Во всех актах, реестрах, журналах и актах о смонтированном оборудовании: «Исполнительная схема 16/1/26-<система>-ИД-КПП, лист 2». |
| 4 | Все тома: шифры документов | Ранее был единый шифр 16/1/26-ИД-КПП; теперь раздельные. | Оставить раздельные шифры: 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП / -СКУД- / -СКС- / -СОТ- / -СОТС-ИД-КПП; журналы — тот же шифр с «.КЖ», спецификации — «.СО». | Все ссылки в комплекте переведены на раздельные шифры (16/1/26-СКУД-ИД-КПП, …КЖ, …СО). |
| 5 | КЖ СКУД, СКС, СОТ (PDF и xlsx); УГО на схемах СКУД и СОТ | Марка витой пары «UTP-2P-Cat.5e» (двухпарный кабель) при сечении 4×2×0,52; в спецификации и сертификатах — ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC. | Марку кабеля во всех КЖ и УГО заменить на «ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC». | В АОСР, реестрах и протоколах изоляции — «ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC». |
| 6 | СКУД: спецификация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.СО, поз. 30 | Витая пара 282 м; по КЖ проложено 262 м (= прежние 228 м + линии видеодомофона Д1–Д6 34 м). | Поз. 30 исправить на 262 м (по факту прокладки, КЖ). Сводную спецификацию — соответственно. | АОСР № 2-СКУД-КПП, реестр и журнал входного контроля СКУД: ParLan — 262 м. |
| 7 | СКУД: схема, условные обозначения | Считыватель «(3шт)» — на плане 6 (TM19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 22.1, 22.2), в спецификации 6. Кнопка выхода «(2шт)» — на плане 4 (BGM20.1, 20.2, 21.1, 22.1). VS, xAVDx, АРК — без количества. | УГО: считыватель — 6 шт.; кнопка выхода — 6 шт.; монитор видеодомофона VS — 1 шт.; вызывная панель AVD — 2 шт.; рабочее место АРК — 1 шт. | Акт о смонтированном оборудовании СКУД и журнал входного контроля: TM 6, BGM 6, VS 1, AVD 2, АРК 1. |
| 8 | СКУД: спецификация, кнопки выхода | В спецификации кнопок выхода 6 (ST-EX020LSM-BK — 2, ST-EX241L — 4), на плане BGM — 4. | Установлено 6 (2 сенсорные ST-EX020LSM-BK + 4 механические ST-EX241L) — показать на плане все 6 кнопок с позиционными обозначениями и линиями в КЖ. | Акт о смонтированном оборудовании и журнал входного контроля СКУД: ST-EX020LSM-BK — 2 шт., ST-EX241L — 4 шт. (по факту). |
| 9 | СКУД: схема, УГО «Доводчик дверной (7шт)» | Доводчики ООО «АльтЭн» не поставляло и не монтировало — их устанавливает заказчик. | Убрать доводчики из УГО и с плана либо пометить «поставка и монтаж — заказчик». | Доводчики в акт о смонтированном оборудовании и журнал входного контроля не включены. |
| 10 | СОТ: схема, УГО «АРК2 — рабочее место (два монитора)» | Рабочее место одно (мини-ПК CHUWI + 2 монитора Acer) и уже показано в томе СКУД (АРК); в СОТ оно повторено. | В СОТ показать рабочее место со ссылкой «* см. СКУД» или убрать из УГО СОТ. | Рабочее место учтено один раз — в акте о смонтированном оборудовании СКУД. |
| 11 | СКУД: КЖ 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ, позиционные обозначения | КЖ не совпадает с планом: EMH19.1, EMH20.1, EMH20.2 — на плане EMG (электромагнитные замки); линии к TM21.1, TM21.2 (Д.21.1, Д.21.4) — на плане считывателей у двери Е21 нет; BGB19.1, BGB20.1, BGB20.2 — на плане нет; нет линий к BGM20.1 и BGB22.2. | Позиционные обозначения в КЖ привести к плану (или план к факту). Итог по витой паре сохранить 262 м. | В протоколе изоляции СКУД EMH19.1/20.1/20.2 записаны как EMG; остальные линии — как в КЖ (фактическая комплектация дверей 19–22 уточняется на объекте; после исправления КЖ протокол будет пересобран). |
| 12 | СКУД: схема, узлы | Два узла с одинаковым именем: «Узел Тип Д» (кириллица) и «Узел Тип D» (латиница). | Переименовать один из узлов (например, «Тип Г»). | — |
| 13 | СПС: схема, таблица марок кабеля | «Pn — КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5, питание 12–24 В», а в КЖ линии P1–P4 — 1×2×0,75; кабеля 1×2×0,5 в спецификации СПС нет. | Указать для Pn — КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75. | АОСР № 3-СПС-КПП: только КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,75 — 66 м. |
| 14 | СПС: КЖ 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ | Из ДПЛС3.1 исчез участок ARK3 → 3UG1.1: кольцо начинается с 3UG1.1, а заканчивается на ARK3. | Вернуть участок ARK3 → 3UG1.1 (кольцо ДПЛС от ARK3 до ARK3), итог КПС 1×2×0,75 сохранить 66 м. | АОСР № 3-СПС-КПП — 66 м; протокол изоляции СПС — по линиям КЖ (P1–P4 включены). |
| 15 | СПС: схема, условные обозначения | Нет С2000-ОПЗ (есть в спецификации и в КЖ — 3BIALS1.20). | Добавить в УГО: «BIALS — С2000-ОПЗ, оповещатель звуковой адресный (1 шт.)». | Акт о смонтированном оборудовании СПС: С2000-ОПЗ — 1 шт. (BIALS1.20). |
| 16 | Спецификации .СО (все 5) | В штампе стадия «Р», у схем — «ИД». | Стадия «ИД». | — |
| 17 | СОТ: схема | На одном листе шифр «16/1/26-CОТ-ИД-КПП» с латинской «C». | Исправить на кириллицу. | — |
| 18 | Все тома, лист 1 | Опечатка «ГОСТ 21.210-2014.7.». | «ГОСТ 21.210-2014.» | — |
| 19 | КЖ xlsx, «Лист 2» | Данные чужого объекта: КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×0,75 — 7 м, КПС 1×2×1 — 371 м, 1×2×0,75 — 823 м, PTK-LAN — 183 м. | Лист удалить. | — |
| 20 | Сводная спецификация xlsx, лист «Сводная изделий» | Не сходится с вкладками: КПС 1×2×0,75 — 200 м (по вкладкам 66 + 7 + 3 = 76 м); Proxy-4E — 4 (во вкладке СКУД 6); ParLan — 450 м; розетки Brava 76644B (3 шт.) — нет во вкладке СКС и на схеме; нет ПК, мониторов, видеодомофона; у пены, герметика, очистителя — ошибка #VALUE!. | Пересобрать как сумму вкладок; ParLan = 262 + 141 + 36 = 439 м. | Акты построены по вкладкам систем, сводную не используют. |
| 21 | СКС: спецификация 16/1/26-СКС-ИД-КПП.СО, поз. 3, 4 | В спецификации: 7 шт. BRAVA RJ45 (DKC, категория не указана) + 1 шт. Cabeus RJ-45 кат. 6 экр. По факту установлено: XS1.1–XS1.5 — 1 Cabeus кат. 6 накладная + 4 BRAVA кат. 6 в кабель-канале; X1.1–X1.3 — 3 BRAVA кат. 5e (телефонные). К XS приходят линии F/UTP Cat 6 (экранированные) — для BRAVA кат. 6 указать, экранированные ли они и как выполнено заземление экрана. | По факту: XS — 1 шт. Cabeus RJ-45 кат. 6 накладная + 4 шт. BRAVA RJ45 кат. 6 в кабель-канале; X — 3 шт. BRAVA RJ45 кат. 5e в кабель-канале (телефонные). В спецификации и на схеме указать эти типы и количества; Brava 76644B (сводная) не установлены — исключить. | Акт о смонтированном оборудовании СКС: Cabeus кат. 6 — 1 шт., BRAVA кат. 6 — 4 шт., BRAVA кат. 5e — 3 шт. (по факту). |
| 22 | СКС: спецификация и схема | В спецификации есть телефоны (Panasonic KX-TG6811RUB — 1, STA30G — 1, TeXet TX-241 — 1, Fanvil X301P — 2), на схеме их нет. Нумерация позиций сбита: 15, 38, 16, 17, 13, 14, 15. | Показать телефоны на схеме у розеток (или в УГО с количеством); перенумеровать позиции спецификации 1…N. | Телефоны включены в ведомость акта о смонтированном оборудовании СКС со ссылкой на поз. 11–14 спецификации. |
| 23 | СКУД: спецификация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.СО | Поз. 9 — ST-ER115 (устройство разблокировки двери) 3 шт., на плане КПП их нет. Поз. 2 без наименования («Цвет серый», 3 шт.); поз. 7 (комплект CAME) обрезана; позиция 19 стоит между 7 и 8. | ST-ER115 установлены (3 шт.) — показать на плане и в УГО (EDU) у дверей с электромагнитными замками. Дописать наименование поз. 2 и 7, перенумеровать. | Акт о смонтированном оборудовании и журнал входного контроля СКУД: ST-ER115 (EDU) — 3 шт. по спецификации, поз. 9. |
| 24 | СОТ: спецификация 16/1/26-СОТ-ИД-КПП.СО, поз. 4 | Позиция без наименования (только «шт — 1»). По экспликации шкафа XR1 это, вероятно, ИБП ПИЛОТ-1500Р. | Дописать наименование позиции. | В акте о смонтированном оборудовании СОТ: ИБП ПИЛОТ-1500Р — 1 шт. (по экспликации шкафа). |
| 25 | СПС и СКУД: спецификации и схемы | Аккумуляторы Delta DT 12 В 18 А·ч есть в спецификациях (СПС — 2 шт., СКУД — 1 шт.), на схемах (шкаф RFA2, РИП-12 UG6) не показаны. | Указать АКБ в составе шкафа RFA2 и источника UG6 на схемах (экспликация/выноска). | АКБ включены в ведомости актов о смонтированном оборудовании СПС (2 шт.) и СКУД (1 шт.) со ссылкой на спецификацию. |
| 26 | СКУД и СОТ: схемы и спецификации — оборудование без модели и изготовителя | Не указаны тип (модель) и изготовитель: пост остановки колесного автотранспорта (дорожный блокиратор 3,5 м, арт. 42.11.10-35202929-01П); блок управления противотаранным устройством (БУпту); пульт управления ПТУ (П); блок розеток в шкафу XR1; изготовитель кнопки AV45B51 в корпусе CAME 001YE0043 (К1–К4). | В УГО/экспликациях и спецификациях указать для каждого: наименование, тип (модель), изготовитель — по паспортам на установленное оборудование. | В актах о смонтированном оборудовании и журналах входного контроля у этих позиций изготовитель — «—»; будет внесён после исправления ИД. |