## Образец
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — для сверки с протоколом исполнителя измерений. Значения типичны для новых линий данного типа и длины; в действительном протоколе — только фактические показания прибора. Не подписывается и в ИД не включается.
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: 21.09.2026
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: структурированная кабельная система (СКС). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-ИД-АБК, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СКС). Рабочая документация 16/1/26-СКС-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха +20 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | СКС7 | пп2 | XS2.1 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
2 | СКС8 | пп2 | XS2.2 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
3 | СКС9 | пп2 | XS2.3 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 | 710 | 470 | 0,5 | соответствует
4 | СКС10 | пп2 | XS2.4 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 20 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
5 | СКС11 | пп2 | XS2.5 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 22 | 250 | > 999 | 800 | 0,5 | соответствует
6 | СКС12 | пп2 | XS2.6 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 22 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
7 | СКС13 | пп2 | XS2.7 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
8 | СКС14 | пп2 | XS2.8 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
9 | СКС15 | пп2 | XS2.9 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 29 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
10 | СКС16 | пп2 | XS2.10 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 29 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
11 | СКС17 | пп2 | XS2.11 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 | 700 | > 999 | 0,5 | соответствует
12 | СКС18 | пп2 | XS2.12 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
13 | СКС19 | пп2 | XS2.13 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
14 | СКС20 | пп2 | XS2.14 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
15 | СКС21 | пп2 | XS2.15 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
16 | СКС22 | пп2 | XS2.16 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
17 | СКС23 | пп2 | XS2.17 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
18 | СКС24 | пп2 | XS2.18 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
19 | СКС25 | пп2 | XS2.19 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 | 480 | > 999 | 0,5 | соответствует
20 | СКС26 | пп2 | XS2.20 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 | 510 | 760 | 0,5 | соответствует
21 | СКС27 | пп2 | XS2.21 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
22 | СКС28 | пп2 | XS2.22 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
23 | СКС29 | пп2 | XS2.23 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 | > 999 | 880 | 0,5 | соответствует
24 | ТФ4 | пп2 | X2.1 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 27 | 250 | 720 | > 999 | 0,5 | соответствует
25 | ТФ5 | пп2 | X2.2 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 19 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
26 | ТФ6 | пп2 | X2.3 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 19 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
27 | ТФ7 | пп2 | X2.4 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 30 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
Заключение: Сопротивление изоляции всех испытанных кабельных линий соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.16-2019 и ПУЭ п. 1.8.37. Линии пригодны к эксплуатации.
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________
ОБРАЗЕЦ

## Бланк
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: __.__.____
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: структурированная кабельная система (СКС). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-ИД-АБК, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СКС). Рабочая документация 16/1/26-СКС-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха ____ °С, относительная влажность ____ %, атмосферное давление ____ мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | СКС7 | пп2 | XS2.1 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 |  |  | 0,5
2 | СКС8 | пп2 | XS2.2 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 |  |  | 0,5
3 | СКС9 | пп2 | XS2.3 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 15 | 250 |  |  | 0,5
4 | СКС10 | пп2 | XS2.4 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 20 | 250 |  |  | 0,5
5 | СКС11 | пп2 | XS2.5 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 22 | 250 |  |  | 0,5
6 | СКС12 | пп2 | XS2.6 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 22 | 250 |  |  | 0,5
7 | СКС13 | пп2 | XS2.7 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
8 | СКС14 | пп2 | XS2.8 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
9 | СКС15 | пп2 | XS2.9 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 29 | 250 |  |  | 0,5
10 | СКС16 | пп2 | XS2.10 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 29 | 250 |  |  | 0,5
11 | СКС17 | пп2 | XS2.11 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 |  |  | 0,5
12 | СКС18 | пп2 | XS2.12 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 |  |  | 0,5
13 | СКС19 | пп2 | XS2.13 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
14 | СКС20 | пп2 | XS2.14 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
15 | СКС21 | пп2 | XS2.15 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
16 | СКС22 | пп2 | XS2.16 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
17 | СКС23 | пп2 | XS2.17 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 25 | 250 |  |  | 0,5
18 | СКС24 | пп2 | XS2.18 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 |  |  | 0,5
19 | СКС25 | пп2 | XS2.19 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 |  |  | 0,5
20 | СКС26 | пп2 | XS2.20 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 |  |  | 0,5
21 | СКС27 | пп2 | XS2.21 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 28 | 250 |  |  | 0,5
22 | СКС28 | пп2 | XS2.22 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 |  |  | 0,5
23 | СКС29 | пп2 | XS2.23 | STP-4P-Cat.6 | 4х2х0.52 | 31 | 250 |  |  | 0,5
24 | ТФ4 | пп2 | X2.1 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 27 | 250 |  |  | 0,5
25 | ТФ5 | пп2 | X2.2 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 19 | 250 |  |  | 0,5
26 | ТФ6 | пп2 | X2.3 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 19 | 250 |  |  | 0,5
27 | ТФ7 | пп2 | X2.4 | UTP-4P-Cat.5e | 1x2x0,5 | 30 | 250 |  |  | 0,5
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________