## Образец
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — для сверки с протоколом исполнителя измерений. Значения типичны для новых линий данного типа и длины; в действительном протоколе — только фактические показания прибора. Не подписывается и в ИД не включается.
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: 21.09.2026
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-ИД-АБК, листы 2–3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СПС). Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха +20 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС2.1 | ARK2 | 2BIAL1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
2 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.1 | 2BTM1.2(37) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
3 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.2(37) | 2BTM1.3(44) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
4 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.3(44) | 2BTH1.4 (43) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
5 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.4 (43) | 2BTH1.5 (42) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
6 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.5 (42) | 2BTH1.6 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
7 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.6 (46) | 2BTH1.7 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | 890 | 0,5 | соответствует
8 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.7 (39) | 2BTH1.8 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
9 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.8 (39) | 2BTH1.9 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | 540 | > 999 | 0,5 | соответствует
10 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.9 (46) | 2BTH1.10 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
11 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.10 (39) | 2BTH1.11 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | > 999 | 880 | 0,5 | соответствует
12 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.11 (39) | 2BTH1.12 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 | 650 | > 999 | 0,5 | соответствует
13 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.12 (39) | 2BIAL1.13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
14 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.13 | 2BIAL1.14 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | 770 | > 999 | 0,5 | соответствует
15 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.14 | 2BTM1.15(38) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
16 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.15(38) | 2BTH1.16 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
17 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.16 (40) | 2BTH1.17 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | 690 | 560 | 0,5 | соответствует
18 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.17 (46) | 2BTH1.18 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | 590 | 740 | 0,5 | соответствует
19 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.18 (40) | 2BTH1.19 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | 370 | > 999 | 0,5 | соответствует
20 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.19 (40) | 2BTH1.20 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
21 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.20 (40) | 2BTH1.21 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
22 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.21 (40) | 2BTH1.22 (41) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
23 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.22 (41) | 2SC1.24..25 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | 400 | > 999 | 0,5 | соответствует
24 | ДПЛС2.1 | 2SC1.24..27 | 2BTH1.23 (45) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
25 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.23 (45) | XD1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 1 | 250 | > 999 | 470 | 0,5 | соответствует
26 | ДПЛС2.1 | XD1 | 2UG1.28 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 | > 999 | 830 | 0,5 | соответствует
27 | ДПЛС2.1 | XD1 | ARK2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
28 | V2 | AU2 | BIAD42\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 6 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
29 | V2 | BIAD42\1.5Вт | BIAD41\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
30 | V2 | BIAD41\3Вт | BIAD38\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 12 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
31 | V2 | BIAD38\1.5Вт | BIAD43\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
32 | V2 | BIAD43\1.5Вт | BIAD44\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
33 | V2 | BIAD44\1.5Вт | BIAD39\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 4 | 500 | 1090 | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
34 | V2 | BIAD39\3Вт | BIAD45\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
35 | V2 | BIAD45\1.5Вт | BIAD46\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 9 | 500 | > 2,00 ГОм | 1850 | 1,0 | соответствует
36 | V2 | BIAD46\1.5Вт | BIAD40\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
37 | V2 | BIAD40\3Вт | BIAD47\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
38 | V2 | BIAD47\1.5Вт | BIAD48\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
39 | V2 | BIAD48\1.5Вт | BIAD49\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 9 | 500 | > 2,00 ГОм | 850 | 1,0 | соответствует
40 | V2 | BIAD49\1.5Вт | BIAD50\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | 1340 | 1,0 | соответствует
41 | V2 | BIAD50\1.5Вт | BIAD51\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
42 | V2 | BIAD51\1.5Вт | BIAD52\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
43 | V2 | BIAD52\1.5Вт | BIAD53\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 6 | 500 | 950 | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
44 | V2 | BIAD53\1.5Вт | BIAD54\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 | > 2,00 ГОм | 1240 | 1,0 | соответствует
45 | V2 | BIAD54\1.5Вт | ST2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 | > 2,00 ГОм | 1850 | 1,0 | соответствует
46 | AU2 | UR3 | AU2 | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0.52 | 15 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
Заключение: Сопротивление изоляции всех испытанных кабельных линий соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.16-2019 и ПУЭ п. 1.8.37. Линии пригодны к эксплуатации.
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________
ОБРАЗЕЦ

## Бланк
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: __.__.____
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-ИД-АБК, листы 2–3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-АБК.КЖ (раздел СПС). Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха ____ °С, относительная влажность ____ %, атмосферное давление ____ мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС2.1 | ARK2 | 2BIAL1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
2 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.1 | 2BTM1.2(37) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 |  |  | 0,5
3 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.2(37) | 2BTM1.3(44) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 |  |  | 0,5
4 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.3(44) | 2BTH1.4 (43) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 |  |  | 0,5
5 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.4 (43) | 2BTH1.5 (42) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
6 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.5 (42) | 2BTH1.6 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
7 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.6 (46) | 2BTH1.7 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
8 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.7 (39) | 2BTH1.8 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 |  |  | 0,5
9 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.8 (39) | 2BTH1.9 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
10 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.9 (46) | 2BTH1.10 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
11 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.10 (39) | 2BTH1.11 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
12 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.11 (39) | 2BTH1.12 (39) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 11 | 250 |  |  | 0,5
13 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.12 (39) | 2BIAL1.13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
14 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.13 | 2BIAL1.14 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
15 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.14 | 2BTM1.15(38) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
16 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.15(38) | 2BTH1.16 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
17 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.16 (40) | 2BTH1.17 (46) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
18 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.17 (46) | 2BTH1.18 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
19 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.18 (40) | 2BTH1.19 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
20 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.19 (40) | 2BTH1.20 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
21 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.20 (40) | 2BTH1.21 (40) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
22 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.21 (40) | 2BTH1.22 (41) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
23 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.22 (41) | 2SC1.24..25 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
24 | ДПЛС2.1 | 2SC1.24..27 | 2BTH1.23 (45) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
25 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.23 (45) | XD1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 1 | 250 |  |  | 0,5
26 | ДПЛС2.1 | XD1 | 2UG1.28 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 |  |  | 0,5
27 | ДПЛС2.1 | XD1 | ARK2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 |  |  | 0,5
28 | V2 | AU2 | BIAD42\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 6 | 500 |  |  | 1,0
29 | V2 | BIAD42\1.5Вт | BIAD41\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 |  |  | 1,0
30 | V2 | BIAD41\3Вт | BIAD38\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 12 | 500 |  |  | 1,0
31 | V2 | BIAD38\1.5Вт | BIAD43\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
32 | V2 | BIAD43\1.5Вт | BIAD44\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
33 | V2 | BIAD44\1.5Вт | BIAD39\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 4 | 500 |  |  | 1,0
34 | V2 | BIAD39\3Вт | BIAD45\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
35 | V2 | BIAD45\1.5Вт | BIAD46\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 9 | 500 |  |  | 1,0
36 | V2 | BIAD46\1.5Вт | BIAD40\3Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 |  |  | 1,0
37 | V2 | BIAD40\3Вт | BIAD47\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 |  |  | 1,0
38 | V2 | BIAD47\1.5Вт | BIAD48\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
39 | V2 | BIAD48\1.5Вт | BIAD49\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 9 | 500 |  |  | 1,0
40 | V2 | BIAD49\1.5Вт | BIAD50\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
41 | V2 | BIAD50\1.5Вт | BIAD51\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 |  |  | 1,0
42 | V2 | BIAD51\1.5Вт | BIAD52\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 7 | 500 |  |  | 1,0
43 | V2 | BIAD52\1.5Вт | BIAD53\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 6 | 500 |  |  | 1,0
44 | V2 | BIAD53\1.5Вт | BIAD54\1.5Вт | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 500 |  |  | 1,0
45 | V2 | BIAD54\1.5Вт | ST2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 500 |  |  | 1,0
46 | AU2 | UR3 | AU2 | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0.52 | 15 | 250 |  |  | 0,5
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________