## Как проверять цифры
Как проверить протокол, который принесёт исполнитель
Значения в образцах — типичные для новых линий, а не замеры этого объекта. В протокол идут только показания прибора.
Сопротивление изоляции (СПС, СКУД, СОТС)
• Норма — не менее 0,5 МОм. У новых кабелей длиной до 100 м обычно сотни–тысячи МОм. Значения единицы–десятки МОм на новой линии — повод разобраться (влага в коробке, повреждение оболочки, не отключён прибор).
• Напряжение мегаомметра: КПСнг(А)-FRHF — 500 В; витая пара в СКУД (12–24 В) — 250 В; ПВС и ВВГ (230 В) — 1000 В. Приборы и оборудование отключены, иначе испытательное напряжение их повредит.
• Если показание выше верхнего предела прибора, пишут «> предел», например «> 2000 МОм». Это нормально.
• Подозрительно: одинаковые значения во всех строках, «красивые» круглые числа подряд (1000, 1000, 1000), значения выше предела прибора без знака «>», отсутствие данных о поверке.
• Для двухжильных КПС и витой пары графа «жилы — PE» не заполняется (нет защитного проводника) — прочерк.
Тестирование витой пары (СКС, СОТ)
• Измеренная длина обычно отличается от длины по КЖ на несколько процентов (погрешность коэффициента NVP). Совпадение до десятых во всех строках — признак переписанного КЖ, а не замера.
• Схема разводки — «Норма» или конкретный дефект (обрыв пары, КЗ, перепутанные пары). Дефектная линия — не «годен», её переделывают и перемеряют.
• Для F/UTP Cat 6 проверяется непрерывность экрана; для U/UTP — прочерк.
• Если у исполнителя кабельный анализатор (Fluke DSX и т. п.), к протоколу прикладывают распечатку отчёта прибора — она подтверждает цифры лучше любого бланка.
Даты
• Изоляцию меряют после прокладки кабеля и до подключения оборудования: после дат АОСР на прокладку и до акта о смонтированном оборудовании.
• По записи заказчика протокол идёт приложением к техотчёту по итогам индивидуальных испытаний (72 ч).
Линии в бланках взяты из кабельного журнала КПП. Линий КПС 1×2×0,75 для СКУД (7 м) в журнале нет — в бланке СКУД строка с обозначением «уточнить по КЖ». Для СОТС линия «Р» — по листу 6 ИД.

## Образец СПС изоляция
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные для новых линий, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания прибора)
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и СОУЭ (АПС, СОУЭ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СПС).
Дата измерений: «23» октября 2026 г.
Средство измерений: мегаомметр __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С, относительная влажность ______ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).
Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Напряжение мегаомметра, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жилы — PE (земля), МОм | Норма, МОм / заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ДПЛС3.1 | ARK3 | 3UG1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.1 | 500 | 2830 | — | ≥ 0,5 / соответствует
2 | ДПЛС3.1 | 3UG1.1 | 3BIAL1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 8.4 | 500 | 3220 | — | ≥ 0,5 / соответствует
3 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.2 | 3BTM1.3(48) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.3 | 500 | 4530 | — | ≥ 0,5 / соответствует
4 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.3(48) | 3BTH1.4, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.2 | 500 | 2880 | — | ≥ 0,5 / соответствует
5 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.4, 250(50) | 3BTM1.5(49) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 7 | 500 | 3030 | — | ≥ 0,5 / соответствует
6 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.5(49) | 3BIAL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2.3 | 500 | 3310 | — | ≥ 0,5 / соответствует
7 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.6 | 3BTH1.7, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 | 1860 | — | ≥ 0,5 / соответствует
8 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.7, 250(50) | 3SC1.8..11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3.1 | 500 | 3040 | — | ≥ 0,5 / соответствует
9 | ДПЛС3.1 | 3SC1.8..9 | 3SC1.12..13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 | 3470 | — | ≥ 0,5 / соответствует
10 | ДПЛС3.1 | 3SC1.12..13 | 3BTH1.17, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4.3 | 500 | 4050 | — | ≥ 0,5 / соответствует
11 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.17, 250(50) | 3BTM1.18(47) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1.2 | 500 | 1540 | — | ≥ 0,5 / соответствует
12 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.18(47) | 3BIAL1.19 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3.1 | 500 | 2290 | — | ≥ 0,5 / соответствует
13 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.19 | 3BTH1.16, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6.5 | 500 | 1530 | — | ≥ 0,5 / соответствует
14 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.16, 250(50) | 3BIALS1.20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 7.1 | 500 | 4110 | — | ≥ 0,5 / соответствует
15 | ДПЛС3.1 | 3BIALS1.20 | ARK3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6.8 | 500 | 3700 | — | ≥ 0,5 / соответствует
Заключение: сопротивление изоляции всех проверенных кабельных линий соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.8.37 (не менее 0,5 МОм). Линии пригодны к подключению оборудования.
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________
ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается

## Образец СКУД изоляция
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные для новых линий, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания прибора)
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКУД).
Дата измерений: «23» октября 2026 г.
Средство измерений: мегаомметр __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С, относительная влажность ______ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).
Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Напряжение мегаомметра, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жилы — PE (земля), МОм | Норма, МОм / заключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Д.19.1 | ARK19 | TM19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3100 | — | ≥ 0,5 / соответствует
2 | Д.19.2 | ARK19 | EMH19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 | 1180 | — | ≥ 0,5 / соответствует
3 | Д.19.3 | ARK19 | EMH19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 | 910 | — | ≥ 0,5 / соответствует
4 | Д.19.4 | ARK19 | TM19.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3200 | — | ≥ 0,5 / соответствует
5 | Д.19.5 | ARK19 | BGB19.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 8 | 250 | 1280 | — | ≥ 0,5 / соответствует
6 | Д.20.1 | ARK20 | TM20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 1130 | — | ≥ 0,5 / соответствует
7 | Д.20.2 | ARK20 | EMH20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2380 | — | ≥ 0,5 / соответствует
8 | Д.20.3 | ARK20 | EMH20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 250 | 1660 | — | ≥ 0,5 / соответствует
9 | Д.20.4 | ARK20 | TM20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2940 | — | ≥ 0,5 / соответствует
10 | Д.20.5 | ARK20 | BGM20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 1390 | — | ≥ 0,5 / соответствует
11 | Д.20.6 | ARK20 | EMH20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3100 | — | ≥ 0,5 / соответствует
12 | Д.20.7 | ARK20 | BGB20.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 1600 | — | ≥ 0,5 / соответствует
13 | Д.20.8 | ARK20 | BGB20.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2260 | — | ≥ 0,5 / соответствует
14 | Д.21.1 | ARK21 | TM21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3040 | — | ≥ 0,5 / соответствует
15 | Д.21.2 | ARK21 | EMH21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 250 | 2460 | — | ≥ 0,5 / соответствует
16 | Д.21.3 | ARK21 | EMH21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3020 | — | ≥ 0,5 / соответствует
17 | Д.21.4 | ARK21 | TM21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | 250 | 2510 | — | ≥ 0,5 / соответствует
18 | Д.21.5 | ARK21 | BGM21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 960 | — | ≥ 0,5 / соответствует
19 | Д.21.6 | ARK21 | EMH21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2920 | — | ≥ 0,5 / соответствует
20 | Д.21.7 | ARK21 | BGB21.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 11 | 250 | 2240 | — | ≥ 0,5 / соответствует
21 | Д.21.8 | ARK21 | BGB21.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 1580 | — | ≥ 0,5 / соответствует
22 | Д.22.1 | ARK22 | EMH22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 1300 | — | ≥ 0,5 / соответствует
23 | Д.22.2 | ARK22 | EMH22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2850 | — | ≥ 0,5 / соответствует
24 | Д.22.3 | ARK22 | BGM22.2 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 2220 | — | ≥ 0,5 / соответствует
25 | Д.22.4 | ARK22 | BGB22.1 | UTP-2P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 3050 | — | ≥ 0,5 / соответствует
26 | P1 | Бл упр | м1 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 | 5390 | 6310 | ≥ 0,5 / соответствует
27 | P2 | Бл упр | м2 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 | 4370 | 5020 | ≥ 0,5 / соответствует
28 | P3 | Бл упр | м3 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 | 4600 | 2870 | ≥ 0,5 / соответствует
29 | P4 | Бл упр | м4 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 1000 | 6290 | 3130 | ≥ 0,5 / соответствует
30 | P5 | ПТУ блок упр | комн охр. КПП | ПВС 3х1,5 | 3х1,5 | 40 | 1000 | 5430 | 6280 | ≥ 0,5 / соответствует
31 | P6 | РИП-12 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 1000 | 4790 | 2300 | ≥ 0,5 / соответствует
32 | P7 | ШПС-24 | ПЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 1000 | 5640 | 4870 | ≥ 0,5 / соответствует
33 | P8 | XR1 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 20 | 1000 | 2510 | 1840 | ≥ 0,5 / соответствует
34 | — (уточнить по КЖ) | по ИД, лист 3 |  | КПСнг(А)-FRHF | 1×2×0,75 | 7 | 500 | 3110 | — | ≥ 0,5 / соответствует
Заключение: сопротивление изоляции всех проверенных кабельных линий соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.8.37 (не менее 0,5 МОм). Линии пригодны к подключению оборудования.
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________
ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается

## Образец СОТ витая пара
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания тестера)
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»
ПРОТОКОЛ № ПТ-СОТ-КПП
тестирования кабельных линий на витой паре
Здание: КПП. Система: система охранная телевизионная (СОТ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТ).
Дата измерений: «19» октября 2026 г.
Средство измерений: кабельный тестер / анализатор __________________ (тип), заводской № __________, свидетельство о поверке (калибровке) № __________ от __________, действительно до __________
Условия измерений: температура воздуха ______ °С. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.
Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Длина по КЖ, м | Измеренная длина, м | Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары) | Непрерывность экрана (F/UTP) | Норма длины, м | Результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | D101 | К5 | ASU2.1.1 | UTP-2P-Cat.5e | 16 | 16.2 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
2 | D102 | К5 | ASU2.1.2 | UTP-2P-Cat.5e | 16 | 16.3 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
3 | D103 | К5 | ASU2.1.3 | UTP-2P-Cat.5e | 15 | 15.6 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
4 | D104 | К5 | ASU2.1.4 | UTP-2P-Cat.5e | 16 | 15.7 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
5 | D105 | К5 | ASU2.1.5 | UTP-2P-Cat.5e | 16 | 16.3 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
6 | D106 | К5 | ASU2.1.6 | UTP-2P-Cat.5e | 15 | 15.7 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
7 | D107 | К5 | ASV2.1.7 | UTP-2P-Cat.5e | 13 | 13.6 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
8 | D108 | К5 | ASV2.1.8 | UTP-2P-Cat.5e | 18 | 17.5 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
9 | D109 | К5 | ASV2.1.9 | UTP-2P-Cat.5e | 16 | 16.3 | Норма | — | ≤ 90 | Годен
Заключение: все проверенные линии соответствуют требованиям (схема разводки — норма, длина не превышает 90 м). Линии пригодны к подключению оборудования.
Измерения провёл
________________________ (должность, Ф.И.О.) | [6 empty] | ____________
Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)
начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. | [6 empty] | ____________
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [6 empty] | ____________
Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля
главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. | [6 empty] | ____________
ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается