## Образец
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — для сверки с протоколом исполнителя измерений. Значения типичны для новых линий данного типа и длины; в действительном протоколе — только фактические показания прибора. Не подписывается и в ИД не включается.
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: 27.10.2026
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-СКУД-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха +20 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | RS1 | ARK19 | ARK20 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
2 | RS2 | ARK20 | ARK21 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
3 | RS3 | ARK21 | ARK22 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | > 999 | 760 | 0,5 | соответствует
4 | P10 | ARK19 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | > 999 | 450 | 0,5 | соответствует
5 | P21 | ARK20 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
6 | P31 | ARK21 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | 810 | 360 | 0,5 | соответствует
7 | P41 | ARK22 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 | 650 | 730 | 0,5 | соответствует
8 | Д.19.1 | ARK19 | TM19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
9 | Д.19.2 | ARK19 | EMG19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 | > 999 | 600 | 0,5 | соответствует
10 | Д.19.3 | ARK19 | EMG19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
11 | Д.19.4 | ARK19 | TM19.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | 350 | > 999 | 0,5 | соответствует
12 | Д.19.5 | ARK19 | BGB19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
13 | Д.20.1 | ARK20 | TM20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
14 | Д.20.2 | ARK20 | EMG20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | 510 | 0,5 | соответствует
15 | Д.20.3 | ARK20 | EMG20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 | > 999 | 940 | 0,5 | соответствует
16 | Д.20.4 | ARK20 | TM20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
17 | Д.20.5 | ARK20 | BGM20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
18 | Д.20.6 | ARK20 | EMG20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
19 | Д.20.7 | ARK20 | BGB20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
20 | Д.20.8 | ARK20 | BGB20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
21 | Д.21.1 | ARK21 | TM21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
22 | Д.21.2 | ARK21 | EMH21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 11 | 250 | > 999 | 750 | 0,5 | соответствует
23 | Д.21.3 | ARK21 | EMH21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
24 | Д.21.4 | ARK21 | TM21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 | > 999 | 770 | 0,5 | соответствует
25 | Д.21.5 | ARK21 | BGM21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | 560 | 0,5 | соответствует
26 | Д.21.6 | ARK21 | EMH21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
27 | Д.21.7 | ARK21 | BGB21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 11 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
28 | Д.21.8 | ARK21 | BGB21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
29 | Д.22.1 | ARK22 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
30 | Д.22.2 | ARK22 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
31 | Д.22.3 | ARK22 | BGM22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
32 | Д.22.4 | ARK22 | BGB22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
33 | P1 | Бл упр | м1 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 | 1130 | 740 | 1,0 | соответствует
34 | P2 | Бл упр | м2 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 | > 2,00 ГОм | 970 | 1,0 | соответствует
35 | P3 | Бл упр | м3 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
36 | P4 | Бл упр | м4 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
37 | P5 | ПТУ блок упр | комн охр. КПП | ПВС 3х1,5 | 3х1,5 | 40 | 500 | 1650 | 830 | 1,0 | соответствует
38 | P6 | РИП-12 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
39 | P7 | ШПС-24 | ПЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
40 | P8 | XR1 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 20 | 500 | > 2,00 ГОм | > 2,00 ГОм | 1,0 | соответствует
41 | Д1 | VS | AVD1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
42 | Д2 | VS | AVD2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
43 | Д3 | AVD1 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
44 | Д4 | AVD2 | EMH22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
45 | Д5 | ARK22 | TM22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
46 | Д6 | ARK22 | TM22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
Заключение: Сопротивление изоляции всех испытанных кабельных линий соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.16-2019 и ПУЭ п. 1.8.37. Линии пригодны к эксплуатации.
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________
ОБРАЗЕЦ

## Бланк
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: __.__.____
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-СКУД-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха ____ °С, относительная влажность ____ %, атмосферное давление ____ мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | RS1 | ARK19 | ARK20 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
2 | RS2 | ARK20 | ARK21 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
3 | RS3 | ARK21 | ARK22 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
4 | P10 | ARK19 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
5 | P21 | ARK20 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
6 | P31 | ARK21 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
7 | P41 | ARK22 | UG6 | КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
8 | Д.19.1 | ARK19 | TM19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
9 | Д.19.2 | ARK19 | EMG19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  |  | 0,5
10 | Д.19.3 | ARK19 | EMG19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  |  | 0,5
11 | Д.19.4 | ARK19 | TM19.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
12 | Д.19.5 | ARK19 | BGB19.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 8 | 250 |  |  | 0,5
13 | Д.20.1 | ARK20 | TM20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
14 | Д.20.2 | ARK20 | EMG20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
15 | Д.20.3 | ARK20 | EMG20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  |  | 0,5
16 | Д.20.4 | ARK20 | TM20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
17 | Д.20.5 | ARK20 | BGM20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
18 | Д.20.6 | ARK20 | EMG20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
19 | Д.20.7 | ARK20 | BGB20.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
20 | Д.20.8 | ARK20 | BGB20.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
21 | Д.21.1 | ARK21 | TM21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
22 | Д.21.2 | ARK21 | EMH21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 11 | 250 |  |  | 0,5
23 | Д.21.3 | ARK21 | EMH21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
24 | Д.21.4 | ARK21 | TM21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  |  | 0,5
25 | Д.21.5 | ARK21 | BGM21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
26 | Д.21.6 | ARK21 | EMH21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
27 | Д.21.7 | ARK21 | BGB21.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 11 | 250 |  |  | 0,5
28 | Д.21.8 | ARK21 | BGB21.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
29 | Д.22.1 | ARK22 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
30 | Д.22.2 | ARK22 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
31 | Д.22.3 | ARK22 | BGM22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
32 | Д.22.4 | ARK22 | BGB22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 9 | 250 |  |  | 0,5
33 | P1 | Бл упр | м1 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 |  |  | 1,0
34 | P2 | Бл упр | м2 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 |  |  | 1,0
35 | P3 | Бл упр | м3 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 |  |  | 1,0
36 | P4 | Бл упр | м4 | ПВС 3х2.5 | 3х2.5 | 10 | 500 |  |  | 1,0
37 | P5 | ПТУ блок упр | комн охр. КПП | ПВС 3х1,5 | 3х1,5 | 40 | 500 |  |  | 1,0
38 | P6 | РИП-12 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 500 |  |  | 1,0
39 | P7 | ШПС-24 | ПЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 15 | 500 |  |  | 1,0
40 | P8 | XR1 | ЩР | ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 | 3х2.5 | 20 | 500 |  |  | 1,0
41 | Д1 | VS | AVD1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  |  | 0,5
42 | Д2 | VS | AVD2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 10 | 250 |  |  | 0,5
43 | Д3 | AVD1 | EMH22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 2 | 250 |  |  | 0,5
44 | Д4 | AVD2 | EMH22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 2 | 250 |  |  | 0,5
45 | Д5 | ARK22 | TM22.1 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 5 | 250 |  |  | 0,5
46 | Д6 | ARK22 | TM22.2 | ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | 4х2x0,52 | 5 | 250 |  |  | 0,5
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________