Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о смонтированном оборудовании

система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание КПП

| № СПС-КПП-О | «26» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж (лица, осуществляющего подготовку проектной документации): начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

произвела осмотр смонтированного оборудования и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» выполнен монтаж оборудования системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП. Перечень, типы и количество смонтированного оборудования — по ведомости (приложение 1 к настоящему акту).

2. Монтаж выполнен по рабочей документации 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, лист 3. Фактическое расположение оборудования, позиционные обозначения и кабельные трассы отражены в исполнительной документации 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2, и кабельном журнале 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ.

3. Монтаж выполнен в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; СП 6.13130.2025; СП 484.1311500.2020; ГОСТ Р 59638-2021; эксплуатационной документацией изготовителей оборудования.

4. Оборудование прошло входной контроль (журнал входного контроля, том СПС, здание КПП); паспорта изготовителей в наличии.

5. Скрытые работы (устройство и герметизация кабельных проходок, монтаж кабеленесущих систем, прокладка кабельных линий — в составе, предусмотренном исполнительной документацией) освидетельствованы актами № 1-СПС-КПП, 2-СПС-КПП, 3-СПС-КПП.

6. Оборудование смонтировано в полном объёме, повреждений и некомплектности не выявлено, маркировка и позиционные обозначения соответствуют исполнительной документации.

Заключение: оборудование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП смонтировано в соответствии с исполнительной документацией и требованиями нормативных документов и готово к проведению индивидуальных испытаний (пусконаладочных работ).

Приложения: 1. Ведомость смонтированного оборудования. 2. Исполнительная схема 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ___________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж | ____________________ / Иванчук М.В. / |

Приложение 1 к акту о смонтированном оборудовании № СПС-КПП-О

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание КПП. Исполнительная документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2

| № | Наименование оборудования (по ИД) | Тип, марка | Изготовитель | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. | Источник в ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | Болид | BTM | 3 | УГО |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком | ДИП-34А-04 | Болид | BTH | 4 | УГО |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, два интерфейса RS-485 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | Болид | ARK3 | 1 | УГО |
| 4 | Оповещатель световой адресный «Выход» | С2000-ОСТ исп.01 | Болид | BIAL | 3 | УГО |
| 5 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | Болид | BI | 1 | УГО |
| 6 | Оповещатель звуковой адресный | С2000-ОПЗ | Болид | BIALS | 1 | план, КЖ (3BIALS1.20) |
| 7 | Шкаф пожарной сигнализации (шкаф сборный RFA2) с резервированным источником питания МИП-24 | ШПС-24 исп.12 | Болид | RFA2 | 1 | схема шкафа |
| 8 | Блок релейный адресный (в шкафу RFA2) | С2000-СП2 исп.02 | Болид | SC | 2 | схема шкафа |
| 9 | Устройство коммуникационное (в шкафу RFA2) | УК-ВК исп.14 | Болид | SK1 | 2 | схема шкафа |
| 10 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в шкафу RFA2) | DT 12В 18Ач | Delta | — | 2 | спецификация .СО, поз. 10 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  |  | 20 |  |

Ведомость составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» ____________ / Иванчук М.В. /