## Образец
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — для сверки с протоколом исполнителя измерений. Значения типичны для новых линий данного типа и длины; в действительном протоколе — только фактические показания прибора. Не подписывается и в ИД не включается.
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СОТС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: 21.09.2026
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-СОТС-ИД-АБК, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-СОТС-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха +20 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС1.1 | ARK1 | 1BGL1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
2 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.1 | 1BGB1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | 440 | 0,5 | соответствует
3 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.2 | 1BGA1.3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
4 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.3 | 1BGL1.4 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | 600 | > 999 | 0,5 | соответствует
5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.4 | 1BGM1.57 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.57 | 1BGL1.5 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
7 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.5 | 1BGM1.58 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
8 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.58 | 1BGL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
9 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.6 | 1BGM1.59 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
10 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.59 | 1BGL1.7 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | 530 | 0,5 | соответствует
11 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.7 | 1BGM1.62 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | 920 | > 999 | 0,5 | соответствует
12 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.62 | 1BGA1.9 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 | > 999 | 440 | 0,5 | соответствует
13 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.8 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
14 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.10 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
15 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.10 | 1BGL1.11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | 360 | 0,5 | соответствует
16 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.11 | 1BGM1.61 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | 540 | 0,5 | соответствует
17 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.61 | 1BGL1.12 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
18 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.12 | 1BGM1.60 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
19 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.60 | 1BGL1.13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | 930 | 0,5 | соответствует
20 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.13 | 1BGB1.14 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
21 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.14 | 1BGB1.15 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
22 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.15 | 1BGL1.16 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 | 820 | 940 | 0,5 | соответствует
23 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.16 | 1BGM1.52 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | 600 | > 999 | 0,5 | соответствует
24 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.52 | 1SC1.17..18 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | 580 | 0,5 | соответствует
25 | ДПЛС1.1 | 1SC1.17..18 | 1BGL1.21 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
26 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.21 | 1BGB1.22 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
27 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.22 | 1BGA1.23 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | 910 | > 999 | 0,5 | соответствует
28 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.23 | 1BGL1.24 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
29 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.24 | 1BGL1.25 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
30 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.25 | 1BGM1.53 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | 660 | > 999 | 0,5 | соответствует
31 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.53 | 1BIALS1.26 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
32 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.26 | 1BGL1.27 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | 520 | 0,5 | соответствует
33 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.27 | 1BGB1.28 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 | > 999 | 910 | 0,5 | соответствует
34 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.28 | 1BGA1.29 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
35 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.29 | 1BGM1.54 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
36 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.54 | 1BGL1.30 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
37 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.30 | 1BGB1.31 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
38 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.31 | 1BGA1.32 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | 680 | 0,5 | соответствует
39 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.32 | 1BGM1.55 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
40 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.55 | 1BGL1.33 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | 530 | 0,5 | соответствует
41 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.33 | 1BGB1.34 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
42 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.34 | 1BGA1.35 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
43 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.35 | 1BGM1.56 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
44 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.56 | 1BIALS1.36 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
45 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.36 | 1BGL1.37 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
46 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.37 | 1BGB1.38 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | 720 | 0,5 | соответствует
47 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.38 | 1BGA1.39 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
48 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.39 | 1BGM1.50 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
49 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.50 | 1BGL1.40 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | 880 | 0,5 | соответствует
50 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.40 | 1SC1.41..42 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
51 | ДПЛС1.1 | 1SC1.41..42 | 1BGB1.45 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | 770 | > 999 | 0,5 | соответствует
52 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.45 | 1BGB1.46 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
53 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.46 | 1BGL1.47 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
54 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.47 | 1BGB1.48 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
55 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.48 | 1BGA1.49 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
56 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.49 | ARK1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
57 | P1 | 1BIALS1.26 | XD10 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
58 | P2 | XD10 | 1SC1.17..20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
59 | P3 | XD10 | XD9 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 20 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
60 | P4 | XD9 | 1BIALS1.36 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
61 | P5 | XD9 | 1SC1.41..42 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
62 | P6 | 1SC1.41..42 | UG3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
63 | P7 | 1SC1.41..42 | BIALS1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
64 | P8 | 1SC1.41..42 | BIALS1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
65 | P9 | 1SC1.17..18 | BIALS2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 30 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
66 | P10 | 1SC1.17..18 | BIALS2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 30 | 250 | > 999 | 840 | 0,5 | соответствует
67 | P11 | UG3 | ARK1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
Заключение: Сопротивление изоляции всех испытанных кабельных линий соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.16-2019 и ПУЭ п. 1.8.37. Линии пригодны к эксплуатации.
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________
ОБРАЗЕЦ

## Бланк
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СОТС-АБК
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: __.__.____
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: АБК. Система: система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-СОТС-ИД-АБК, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-СОТС-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха ____ °С, относительная влажность ____ %, атмосферное давление ____ мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС1.1 | ARK1 | 1BGL1.1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 |  |  | 0,5
2 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.1 | 1BGB1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
3 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.2 | 1BGA1.3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
4 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.3 | 1BGL1.4 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.4 | 1BGM1.57 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.57 | 1BGL1.5 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
7 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.5 | 1BGM1.58 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
8 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.58 | 1BGL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
9 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.6 | 1BGM1.59 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 |  |  | 0,5
10 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.59 | 1BGL1.7 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
11 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.7 | 1BGM1.62 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
12 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.62 | 1BGA1.9 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 |  |  | 0,5
13 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.8 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
14 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.10 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
15 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.10 | 1BGL1.11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
16 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.11 | 1BGM1.61 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
17 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.61 | 1BGL1.12 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
18 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.12 | 1BGM1.60 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
19 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.60 | 1BGL1.13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
20 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.13 | 1BGB1.14 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
21 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.14 | 1BGB1.15 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
22 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.15 | 1BGL1.16 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 |  |  | 0,5
23 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.16 | 1BGM1.52 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
24 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.52 | 1SC1.17..18 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
25 | ДПЛС1.1 | 1SC1.17..18 | 1BGL1.21 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
26 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.21 | 1BGB1.22 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
27 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.22 | 1BGA1.23 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
28 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.23 | 1BGL1.24 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
29 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.24 | 1BGL1.25 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 2 | 250 |  |  | 0,5
30 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.25 | 1BGM1.53 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
31 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.53 | 1BIALS1.26 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
32 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.26 | 1BGL1.27 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
33 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.27 | 1BGB1.28 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 10 | 250 |  |  | 0,5
34 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.28 | 1BGA1.29 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
35 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.29 | 1BGM1.54 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
36 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.54 | 1BGL1.30 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 5 | 250 |  |  | 0,5
37 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.30 | 1BGB1.31 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
38 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.31 | 1BGA1.32 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
39 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.32 | 1BGM1.55 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
40 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.55 | 1BGL1.33 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
41 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.33 | 1BGB1.34 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
42 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.34 | 1BGA1.35 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
43 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.35 | 1BGM1.56 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
44 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.56 | 1BIALS1.36 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
45 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.36 | 1BGL1.37 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
46 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.37 | 1BGB1.38 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
47 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.38 | 1BGA1.39 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
48 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.39 | 1BGM1.50 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
49 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.50 | 1BGL1.40 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
50 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.40 | 1SC1.41..42 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 9 | 250 |  |  | 0,5
51 | ДПЛС1.1 | 1SC1.41..42 | 1BGB1.45 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
52 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.45 | 1BGB1.46 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 3 | 250 |  |  | 0,5
53 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.46 | 1BGL1.47 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
54 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.47 | 1BGB1.48 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 7 | 250 |  |  | 0,5
55 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.48 | 1BGA1.49 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 4 | 250 |  |  | 0,5
56 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.49 | ARK1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 6 | 250 |  |  | 0,5
57 | P1 | 1BIALS1.26 | XD10 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 250 |  |  | 0,5
58 | P2 | XD10 | 1SC1.17..20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 250 |  |  | 0,5
59 | P3 | XD10 | XD9 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 20 | 250 |  |  | 0,5
60 | P4 | XD9 | 1BIALS1.36 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 5 | 250 |  |  | 0,5
61 | P5 | XD9 | 1SC1.41..42 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 8 | 250 |  |  | 0,5
62 | P6 | 1SC1.41..42 | UG3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 1 | 250 |  |  | 0,5
63 | P7 | 1SC1.41..42 | BIALS1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
64 | P8 | 1SC1.41..42 | BIALS1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 8 | 250 |  |  | 0,5
65 | P9 | 1SC1.17..18 | BIALS2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 30 | 250 |  |  | 0,5
66 | P10 | 1SC1.17..18 | BIALS2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,5 | 30 | 250 |  |  | 0,5
67 | P11 | UG3 | ARK1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x1 | 1 | 250 |  |  | 0,5
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________