| Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | «Центр временного содержания иностранных граждан», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125375, г. Москва, ул. Дмитровка М, д. 13/17, стр. 1, тел. 8 495 660-58-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассоциация СРО «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА», ОГРН 1097799012585, ИНН 7735128970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625008, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3, кв. 380, тел. 8 904 494-49-58, (3452) 32-85-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18, тел. (484) 392-03-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассоциация «Лига проектировщиков Калужской области», ОГРН 1094000000918, ИНН 4027095293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | 3-СПС-АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « | 09 | » | сентября | 2026 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального оператора) по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | главный специалист отдела |  |  |  |  |  |
| строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183, 125375, г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва, ул. Дмитровка М, д. 13/17, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (специалист по организации строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969, 249035, Калужская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ассоциация «Лига проектировщиков Калужской области», ОГРН 1094000000918, ИНН 4027095293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969, 249035, Калужская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «АльтЭн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прокладка кабельных линий |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листы 5, 6. Разработчик — ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 — сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 от 15.07.2026 (реестр, поз. 6); паспорт качества № 81 от 08.2026 (реестр, поз. 7); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×1 — сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 от 15.07.2026 (реестр, поз. 8); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC — сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 от 17.01.2025 (реестр, поз. 9); сертификат соответствия № RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 от 17.12.2024 (реестр, поз. 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 — сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 от 30.08.2023 (реестр, поз. 11); паспорт изготовителя (реестр, поз. 12); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 — паспорт изготовителя (реестр, поз. 13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предъявляемым к ним требованиям |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительная схема 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК, листы 2–3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК.КЖ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: |  | начала работ |  |  |  | « | 31 | » | августа | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончания работ |  |  |  | « | 09 | » | сентября | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 6.13130.2025, пп. 6.2, 6.4, 6.5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ Р 59638-2021, пп. 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП 76.13330.2016, п. 6.3.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, листы 5, 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация кабельных проходок; монтаж и подключение оборудования СПС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в |  |  | 3 | экземплярах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реестр документов о качестве (том СПС, здание АБК) с копиями документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Исполнительная схема 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК, листы 2–3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК.КЖ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главный специалист отдела строительного контроля Департамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительного консалтинга Коренев Д.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |