## ЖВК СПС АБК
ЖУРНАЛ
входного контроля строительных материалов, изделий и оборудования
Том ИД: СПС — система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Здание: АБК.
Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183
Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305
Лицо, выполняющее работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, листы 5, 6; исполнительная документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК, листы 2–3. Спецификация 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК.СО. Количество материалов — по АОСР № 1-СПС-АБК, 2-СПС-АБК, 3-СПС-АБК; оборудование — по исполнительной документации.
Основание: приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (п. 12 состава исполнительной документации); ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Журнал начат: 14.08.2026 Журнал окончен: 04.09.2026
№ п/п | Дата поступления | Наименование продукции, марка (тип) | Изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Документ о качестве (вид, номер, дата, срок действия) | Результаты входного контроля | Заключение | Ответственный (Ф.И.О., подпись) | Применение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительные материалы и изделия (по АОСР)
1 | 14.08.2026 | Труба гладкая жёсткая ПВХ d20 мм, серая, арт. trg-20-2m (защитные гильзы) | EKF | м | 5.3 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 от 15.03.2022 с приложениями № 1–3, действует по 14.03.2027 включительно | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СПС-АБК
2 | 14.08.2026 | Пена монтажная огнестойкая профессиональная «ОГНЕЗА», EI24, 935 г, арт. 105248 | ООО «ОГНЕЗА» | баллон | 1 | Сертификат соответствия № ССБК BY.ПБ10.Н00558 от 23.08.2024, действует по 22.08.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СПС-АБК
3 | 14.08.2026 | Герметик акриловый противопожарный «ОГНЕЗА-ВГ», 310 мл, арт. 105031 | ООО «ОГНЕЗА» | картридж | 1 | Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 от 14.04.2025 с приложением, действует по 13.04.2030 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 1-СПС-АБК
4 | 14.08.2026 | Кабель-канал магистральный 25×16 ЭЛЕКОР | АО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK) | м | 15 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00177/25 от 19.02.2025 с приложениями № 1–2, действует по 27.09.2028 включительно; Решение органа по сертификации об отказе № 3035 от 23.11.2022 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 2-СПС-АБК
5 | 14.08.2026 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 204 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 от 15.07.2026, действует по 01.09.2030 включительно; Паспорт качества, партия № 81 (08.2026) | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СПС-АБК
6 | 14.08.2026 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1×2×1 | ООО «ТД «Технокабель-НН» | м | 130 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 от 15.07.2026, действует по 01.09.2030 включительно | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СПС-АБК
7 | 14.08.2026 | Кабель витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC | ООО «ТПД Паритет» | м | 15 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25 от 17.01.2025 с приложением, действует по 16.01.2030 включительно; Сертификат соответствия № RU C-RU.АЮ64.В.00546/24 от 17.12.2024 с приложением № 1, действует по 16.12.2029 | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СПС-АБК
8 | 14.08.2026 | Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм «Строитель», арт. PR.032000 | «Промрукав» (ООО «НЕПТУН») | м | 313 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00766/23 от 30.08.2023 с приложениями № 1–2, действует по 25.05.2027 включительно; Паспорт изготовителя («Промрукав» (ООО «НЕПТУН»)) | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СПС-АБК
9 | 14.08.2026 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20, арт. PR08.2534 | «Промрукав» | шт. | 600 | Паспорт (изготовитель «Промрукав») | Внешний осмотр, маркировка, целостность упаковки, количество — без замечаний. Документ о качестве в наличии. | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | АОСР № 3-СПС-АБК
Раздел 2. Оборудование (по исполнительной документации)
10 | 04.09.2026 | Извещатель пожарный ручной адресный, ИПР 513-3АМ исп.01 (поз. BTM) | Болид | шт. | 3 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
11 | 04.09.2026 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, ДИП-34А-04 (поз. BTH) | Болид | шт. | 20 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
12 | 04.09.2026 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, два интерфейса RS-485, С2000-КДЛ-2И исп.01 (поз. ARK2) | Болид | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
13 | 04.09.2026 | Оповещатель световой адресный «Выход», С2000-ОСТ исп.01 (поз. BIAL) | Болид | шт. | 3 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
14 | 04.09.2026 | Шкаф пожарной сигнализации (шкаф сборный) с резервированным источником питания МИП-24, ШПС-24 исп.12 (поз. RFA1) | Болид | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
15 | 04.09.2026 | Блок релейный адресный (в шкафу), С2000-СП2 исп.02 (поз. SC) | Болид | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
16 | 04.09.2026 | Устройство коммуникационное (в шкафу), УК-ВК исп.14 (поз. SK1) | Болид | шт. | 2 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
17 | 04.09.2026 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в шкафу RFA1), DT 12В 18Ач | Delta | шт. | 2 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
18 | 04.09.2026 | Оповещатель пожарный речевой настенный 6/3/1,5 Вт, линия 100 В, ОПР-С106.1 (поз. BIAD) | — | шт. | 17 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
19 | 04.09.2026 | Прибор (блок) речевого оповещения, Рупор-300 (поз. AU2) | Болид | шт. | 1 | Паспорт (руководство по эксплуатации) изготовителя | Внешний осмотр, маркировка, комплектность — без замечаний. Паспорт изготовителя в наличии (оригинал). | Соответствует. Допущено к применению | Иванчук М.В. | ИД листы 2–3
Ответственный за входной контроль (лицо, выполняющее работы)
начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство
руководитель проекта Белоногов И.Ю. | [5 empty] | ____________________ (подпись) |  | «____» ____________ 2026 г.