ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о пусконаладочных работах № ТО-СОТ-АБК

система охранная телевизионная (СОТ), здание АБК

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Дата: 28.09.2026

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________ / Иванчук М.В. / |
| --- | --- |
| Согласовано: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________ / Белоногов И.Ю. / |

1. Общие сведения

1. Система: система охранная телевизионная (СОТ), здание АБК.

2. Рабочая документация: 16/1/26-СОТ-Р, лист 4. Исполнительная документация: 16/1/26-СОТ-ИД-АБК, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТ-ИД-АБК.КЖ; спецификация 16/1/26-СОТ-ИД-АБК.СО.

3. Исполнитель пусконаладочных работ: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.

4. Период пусконаладочных работ: 21.09.2026 — 28.09.2026.

5. Нормативные документы: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 51558-2014; ГОСТ Р 50571.16-2019; эксплуатационная документация изготовителей оборудования.

2. Состав системы

Оборудование — по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СОТ-АБК-О:

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличная IP-видеокамера | TR-D2151IR3 v7 (D) 2.8 | ASU | 6 |
| 2 | Внутренняя IP-видеокамера | TR-D3121IR3 v7 2.8 | ASV | 6 |
| 3 | Шкаф 19" коммутационный настенный 15U | Cabeus SH-05F-15U60/60-R | XR2 | 1 |
| 4 | Коммутатор неуправляемый 16 PoE | TR-NS14202S-185-16P | K6 | 1 |
| 5 | Кросс оптический 19", 1U | Essential Line | ODF2 | 1 |
| 6 | Органайзер кабельный 19", 1U | — | — | 2 |
| 7 | Блок розеток | — | — | 1 |
| 8 | Источник бесперебойного питания | ПИЛОТ-1500Р | ИБП | 1 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  | 19 |

3. Выполненные работы

1. Проверка соответствия смонтированного оборудования и кабельных линий исполнительной документации (акты № СОТ-АБК-О, № СОТ-АБК-М).

2. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СОТ-АБК от 21.09.2026, приложение 1).

3. Подключение, конфигурирование и настройка оборудования (адресация, параметры приборов и линий связи) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

4. Индивидуальные испытания — непрерывная работа 72 ч с 25.09.2026 по 28.09.2026 (акт № СОТ-АБК-И, приложение 2). Проверены: формирование и передача изображения всеми видеокамерами, питание камер по PoE; работа коммутационного оборудования; работа источника бесперебойного питания.

4. Результаты

1. Сопротивление изоляции кабельных линий соответствует нормам (протокол № ПИ-СОТ-АБК).

2. Все 19 единиц оборудования работоспособны, функционируют в соответствии с рабочей документацией и эксплуатационной документацией изготовителей.

3. Отказов и ложных срабатываний за время индивидуальных испытаний не зафиксировано.

5. Заключение

Пусконаладочные работы системы охранной телевизионной (СОТ) здания АБК выполнены в полном объёме. Система готова к комплексному опробованию и вводу в эксплуатацию.

Приложения:

1. Протокол № ПИ-СОТ-АБК измерения сопротивления изоляции кабельных линий от 21.09.2026.

2. Акт о проведении индивидуальных испытаний № СОТ-АБК-И от 28.09.2026.

3. Копия свидетельства о поверке средства измерений (Sonel MPI-525).