ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о пусконаладочных работах № ТО-СОТС-АБК

система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), здание АБК

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Дата: 29.09.2026

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________ / Иванчук М.В. / |
| --- | --- |
| Согласовано: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________ / Белоногов И.Ю. / |

1. Общие сведения

1. Система: система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), здание АБК.

2. Рабочая документация: 16/1/26-СОТС-Р, лист 5. Исполнительная документация: 16/1/26-СОТС-ИД-АБК, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.КЖ; спецификация 16/1/26-СОТС-ИД-АБК.СО.

3. Исполнитель пусконаладочных работ: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.

4. Период пусконаладочных работ: 21.09.2026 — 29.09.2026.

5. Нормативные документы: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 50571.16-2019; эксплуатационная документация изготовителей оборудования.

2. Состав системы

Оборудование — по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СОТС-АБК-О:

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель охранный объёмный оптико-электронный пассивный адресный | С2000-ИК исп.03 | BGL | 18 |
| 2 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | С2000-СМК исп.06 | BGB | 13 |
| 3 | Пост кнопочный с адресным расширителем С2000-АР1 исп.01 | ПКЕ 222-1-У2-IP54 | BGM | 12 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный | С2000-ОПЗ | BIALS | 2 |
| 5 | Извещатель охранный акустический адресный | С2000-СТ исп.02 | BGA | 8 |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Маяк-24-К | BIALS | 2 |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии, два интерфейса RS-485 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | ARK1 | 1 |
| 8 | Шкаф ШПС-24 с источником вторичного электропитания резервированным | ШПС-24 | UG3 | 1 |
| 9 | Блок релейный адресный (в шкафу ШПС-24) | С2000-СП2 исп.02 | SC | 2 |
| 10 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в шкафу ШПС-24, UG3) | DT 12В 18Ач | — | 2 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  | 61 |

3. Выполненные работы

1. Проверка соответствия смонтированного оборудования и кабельных линий исполнительной документации (акты № СОТС-АБК-О, № СОТС-АБК-М).

2. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СОТС-АБК от 21.09.2026, приложение 1).

3. Подключение, конфигурирование и настройка оборудования (адресация, параметры приборов и линий связи) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

4. Индивидуальные испытания — непрерывная работа 72 ч с 26.09.2026 по 29.09.2026 (акт № СОТС-АБК-И, приложение 2). Проверены: формирование тревожных извещений охранными извещателями и постами кнопочными; контроль исправности адресных линий связи и работа контроллера двухпроводной линии; работа оповещателей и адресных релейных блоков; работа от основного и резервного источников питания, автоматический переход на резерв и обратно.

4. Результаты

1. Сопротивление изоляции кабельных линий соответствует нормам (протокол № ПИ-СОТС-АБК).

2. Все 61 единиц оборудования работоспособны, функционируют в соответствии с рабочей документацией и эксплуатационной документацией изготовителей.

3. Отказов и ложных срабатываний за время индивидуальных испытаний не зафиксировано.

5. Заключение

Пусконаладочные работы системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) здания АБК выполнены в полном объёме. Система готова к комплексному опробованию и вводу в эксплуатацию.

Приложения:

1. Протокол № ПИ-СОТС-АБК измерения сопротивления изоляции кабельных линий от 21.09.2026.

2. Акт о проведении индивидуальных испытаний № СОТС-АБК-И от 29.09.2026.

3. Копия свидетельства о поверке средства измерений (Sonel MPI-525).