ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о пусконаладочных работах № ТО-СПС-АБК

система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание АБК

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Дата: 25.09.2026

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________ / Иванчук М.В. / |
| --- | --- |
| Согласовано: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________ / Белоногов И.Ю. / |

1. Общие сведения

1. Система: система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание АБК.

2. Рабочая документация: 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, листы 5, 6. Исполнительная документация: 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК, листы 2–3; кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК.КЖ; спецификация 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК.СО.

3. Исполнитель пусконаладочных работ: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.

4. Период пусконаладочных работ: 21.09.2026 — 25.09.2026.

5. Нормативные документы: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; СП 6.13130.2025; СП 484.1311500.2020; ГОСТ Р 59638-2021; ГОСТ Р 50571.16-2019; эксплуатационная документация изготовителей оборудования.

2. Состав системы

Оборудование — по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СПС-АБК-О:

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | BTM | 3 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком | ДИП-34А-04 | BTH | 20 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, два интерфейса RS-485 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | ARK2 | 1 |
| 4 | Оповещатель световой адресный «Выход» | С2000-ОСТ исп.01 | BIAL | 3 |
| 5 | Шкаф пожарной сигнализации (шкаф сборный) с резервированным источником питания МИП-24 | ШПС-24 исп.12 | RFA1 | 1 |
| 6 | Блок релейный адресный (в шкафу) | С2000-СП2 исп.02 | SC | 1 |
| 7 | Устройство коммуникационное (в шкафу) | УК-ВК исп.14 | SK1 | 2 |
| 8 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в шкафу RFA1) | DT 12В 18Ач | — | 2 |
| 9 | Оповещатель пожарный речевой настенный 6/3/1,5 Вт, линия 100 В | ОПР-С106.1 | BIAD | 17 |
| 10 | Прибор (блок) речевого оповещения | Рупор-300 | AU2 | 1 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  | 51 |

3. Выполненные работы

1. Проверка соответствия смонтированного оборудования и кабельных линий исполнительной документации (акты № СПС-АБК-О, № СПС-АБК-М).

2. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СПС-АБК от 21.09.2026, приложение 1).

3. Подключение, конфигурирование и настройка оборудования (адресация, параметры приборов и линий связи) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

4. Индивидуальные испытания — непрерывная работа 72 ч с 22.09.2026 по 25.09.2026 (акт № СПС-АБК-И, приложение 2). Проверены: формирование извещений «Пожар», «Неисправность» адресными пожарными извещателями (ручными и дымовыми) и их передача на приборы приёмно-контрольные и управления; контроль исправности адресных линий связи (ДПЛС) и работа изолирующих блоков; запуск СОУЭ: световые оповещатели «Выход», речевые оповещатели и прибор речевого оповещения; выдача управляющих сигналов адресными релейными блоками и устройствами коммуникационными; работа от основного и резервного источников питания, автоматический переход на резерв и обратно.

4. Результаты

1. Сопротивление изоляции кабельных линий соответствует нормам (протокол № ПИ-СПС-АБК).

2. Все 51 единиц оборудования работоспособны, функционируют в соответствии с рабочей документацией и эксплуатационной документацией изготовителей.

3. Отказов и ложных срабатываний за время индивидуальных испытаний не зафиксировано.

5. Заключение

Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания АБК выполнены в полном объёме. Система готова к комплексному опробованию и вводу в эксплуатацию.

Приложения:

1. Протокол № ПИ-СПС-АБК измерения сопротивления изоляции кабельных линий от 21.09.2026.

2. Акт о проведении индивидуальных испытаний № СПС-АБК-И от 25.09.2026.

3. Копия свидетельства о поверке средства измерений (Sonel MPI-525).