ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о пусконаладочных работах № ТО-СКС-КПП

структурированная кабельная система (СКС), здание КПП

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Дата: 02.11.2026

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________ / Иванчук М.В. / |
| --- | --- |
| Согласовано: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________ / Белоногов И.Ю. / |

1. Общие сведения

1. Система: структурированная кабельная система (СКС), здание КПП.

2. Рабочая документация: 16/1/26-СКС-Р, лист 4. Исполнительная документация: 16/1/26-СКС-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СКС-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-СКС-ИД-КПП.СО.

3. Исполнитель пусконаладочных работ: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.

4. Период пусконаладочных работ: 27.10.2026 — 02.11.2026.

5. Нормативные документы: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 53245-2008; ГОСТ Р 50571.16-2019; эксплуатационная документация изготовителей оборудования.

2. Состав системы

Оборудование — по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СКС-КПП-О:

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта | — | пп1 | 1 |
| 2 | Коммутатор управляемый | Eltex MES2428 AC | K8 | 1 |
| 3 | Розетка компьютерная RJ-45 кат. 6, накладная | Cabeus RJ-45 (8P8C) кат. 6 | XS | 1 |
| 4 | Розетка компьютерная RJ-45 кат. 6 в кабель-канале | BRAVA RJ45 | XS | 4 |
| 5 | Розетка телефонная RJ-45 кат. 5e в кабель-канале | BRAVA RJ45 | X | 3 |
| 6 | Радиотелефон | Panasonic KX-TG6811RUB | — | 1 |
| 7 | Системный телефон | STA30G | — | 1 |
| 8 | Телефон проводной | TeXet TX-241 | — | 1 |
| 9 | IP-телефон | Fanvil X301P | — | 2 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  | 15 |

3. Выполненные работы

1. Проверка соответствия смонтированного оборудования и кабельных линий исполнительной документации (акты № СКС-КПП-О, № СКС-КПП-М).

2. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СКС-КПП от 27.10.2026, приложение 1).

3. Подключение, конфигурирование и настройка оборудования (адресация, параметры приборов и линий связи) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

4. Индивидуальные испытания — непрерывная работа 72 ч с 30.10.2026 по 02.11.2026 (акт № СКС-КПП-И, приложение 2). Проверены: наличие соединения (link) на портах коммутационного оборудования для всех линий рабочих мест; работоспособность телефонных аппаратов; соответствие маркировки розеток и портов коммутационного оборудования кабельному журналу.

4. Результаты

1. Сопротивление изоляции кабельных линий соответствует нормам (протокол № ПИ-СКС-КПП).

2. Все 15 единиц оборудования работоспособны, функционируют в соответствии с рабочей документацией и эксплуатационной документацией изготовителей.

3. Отказов и ложных срабатываний за время индивидуальных испытаний не зафиксировано.

5. Заключение

Пусконаладочные работы структурированной кабельной системы (СКС) здания КПП выполнены в полном объёме. Система готова к комплексному опробованию и вводу в эксплуатацию.

Приложения:

1. Протокол № ПИ-СКС-КПП измерения сопротивления изоляции кабельных линий от 27.10.2026.

2. Акт о проведении индивидуальных испытаний № СКС-КПП-И от 02.11.2026.

3. Копия свидетельства о поверке средства измерений (Sonel MPI-525).