Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о смонтированном оборудовании

система контроля и управления доступом (СКУД), здание АБК

| № СКУД-АБК-О | «18» сентября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж (лица, осуществляющего подготовку проектной документации): начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

произвела осмотр смонтированного оборудования и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» выполнен монтаж оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) здания АБК. Перечень, типы и количество смонтированного оборудования — по ведомости (приложение 1 к настоящему акту).

2. Монтаж выполнен по рабочей документации 16/1/26-СКУД-Р, лист 4. Фактическое расположение оборудования, позиционные обозначения и кабельные трассы отражены в исполнительной документации 16/1/26-СКУД-ИД-АБК, лист 2, и кабельном журнале 16/1/26-СКУД-ИД-АБК.КЖ.

3. Монтаж выполнен в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; эксплуатационной документацией изготовителей оборудования.

4. Оборудование прошло входной контроль (журнал входного контроля, том СКУД, здание АБК); паспорта изготовителей в наличии.

5. Скрытые работы (устройство и герметизация кабельных проходок, монтаж кабеленесущих систем, прокладка кабельных линий — в составе, предусмотренном исполнительной документацией) освидетельствованы актами № 1-СКУД-АБК, 2-СКУД-АБК.

6. Оборудование смонтировано в полном объёме, повреждений и некомплектности не выявлено, маркировка и позиционные обозначения соответствуют исполнительной документации.

Заключение: оборудование системы контроля и управления доступом (СКУД) здания АБК смонтировано в соответствии с исполнительной документацией и требованиями нормативных документов и готово к проведению индивидуальных испытаний (пусконаладочных работ).

Приложения: 1. Ведомость смонтированного оборудования. 2. Исполнительная схема 16/1/26-СКУД-ИД-АБК, лист 2.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ___________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж | ____________________ / Иванчук М.В. / |

Приложение 1 к акту о смонтированном оборудовании № СКУД-АБК-О

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

система контроля и управления доступом (СКУД), здание АБК. Исполнительная документация 16/1/26-СКУД-ИД-АБК, лист 2

| № | Наименование оборудования (по ИД) | Тип, марка | Изготовитель | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. | Источник в ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Считыватель | Proxy-4E | — | TM | 6 | УГО |
| 2 | Замок электромагнитный | AL-300 12V Premium | — | EMG | 3 | УГО |
| 3 | Кнопка аварийного открытия (разблокировки) | ST-ER115 | — | EDU | 3 | УГО |
| 4 | Кнопка выхода | ST-EX020LSM-BK | — | BGM | 3 | УГО, схема |
| 5 | Контроллер доступа | С2000-2 | Болид | ARK | 3 | УГО, схема (ARK16–ARK18) |
| 6 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.17 | Болид | UG5 | 1 | УГО |
| 7 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в РИП-12, UG5) | DT 12В 18Ач | Delta | — | 1 | УГО (РИП-12 — 1 АКБ); спецификации СКУД/СОТС, поз. 9 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  |  | 20 |  |

Ведомость составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» ____________ / Иванчук М.В. /