## КЖ строки
№ | Система | Лист КЖ | Обозначение линии | Начало | Конец | Тип линии | Марка (как в КЖ) | Жилы × сечение | Длина, м | Ключ марки
1 | СКС | 1 | СКС7 | пп2 | XS2.1 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 7 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
2 | СКС | 1 | СКС8 | пп2 | XS2.2 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 8 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
3 | СКС | 1 | СКС9 | пп2 | XS2.3 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 8 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
4 | СКС | 1 | СКС10 | пп2 | XS2.4 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 19 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
5 | СКС | 1 | СКС11 | пп2 | XS2.5 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 20 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
6 | СКС | 1 | СКС12 | пп2 | XS2.6 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 20 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
7 | СКС | 1 | СКС13 | пп2 | XS2.7 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 22 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
8 | СКС | 1 | СКС14 | пп2 | XS2.8 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 22 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
9 | СКС | 1 | СКС15 | пп2 | XS2.9 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 25 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
10 | СКС | 1 | СКС16 | пп2 | XS2.10 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 25 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
11 | СКС | 1 | СКС17 | пп2 | XS2.11 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
12 | СКС | 1 | СКС18 | пп2 | XS2.12 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
13 | СКС | 1 | СКС19 | пп2 | XS2.13 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 19 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
14 | СКС | 1 | СКС20 | пп2 | XS2.14 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 24 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
15 | СКС | 1 | СКС21 | пп2 | XS2.15 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 24 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
16 | СКС | 1 | СКС22 | пп2 | XS2.16 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 24 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
17 | СКС | 1 | СКС23 | пп2 | XS2.17 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 24 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
18 | СКС | 1 | СКС24 | пп2 | XS2.18 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
19 | СКС | 1 | СКС25 | пп2 | XS2.19 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
20 | СКС | 1 | СКС26 | пп2 | XS2.20 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
21 | СКС | 1 | СКС27 | пп2 | XS2.21 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 27 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
22 | СКС | 1 | СКС28 | пп2 | XS2.22 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 30 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
23 | СКС | 1 | СКС29 | пп2 | XS2.23 | рабочее место | STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | 30 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5
24 | СКС (тлф) | 1 | ТФ4 | пп2 | X2.1 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 2х2х0,5 | 27 | UTP-2P-Cat.5e 2х2х0,5
25 | СКС (тлф) | 1 | ТФ5 | пп2 | X2.2 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 2х2х0,5 | 19 | UTP-2P-Cat.5e 2х2х0,5
26 | СКС (тлф) | 1 | ТФ6 | пп2 | X2.3 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 2х2х0,5 | 19 | UTP-2P-Cat.5e 2х2х0,5
27 | СКС (тлф) | 1 | ТФ7 | пп2 | X2.4 | ТА | UTP-2P-Cat.5e | 2х2х0,5 | 30 | UTP-2P-Cat.5e 2х2х0,5
28 | Связь | 2 | S20 | PL5 | PL1 | связь АБК-Осн | ТППэп | 20х2х0,5 | 100 | ТППэп 20х2х0,5
29 | Связь | 2 | S21 | PL6 | PL2 | связь КПП-Осн | ТППэп | 20х2х0,5 | 200 | ТППэп 20х2х0,5
30 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | ARK2 | 2BIAL1.1 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 3.1 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
31 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.1 | 2BTM1.2 (37) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 1.9 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
32 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.2 (37) | 2BTM1.3 (44) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 10.8 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
33 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.3 (44) | 2BTH1.4 (43) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 1.9 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
34 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.4 (43) | 2BTH1.5 (42) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 3.9 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
35 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.5 (42) | 2BTH1.6 (46) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 4.6 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
36 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.6 (46) | 2BTH1.7 (39) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 7.4 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
37 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.7 (39) | 2BTH1.8 (39) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 10.1 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
38 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.8 (39) | 2BTH1.9 (46) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 6.1 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
39 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.9 (46) | 2BTH1.10 (39) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 6.5 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
40 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.10 (39) | 2BTH1.11 (39) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 9.7 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
41 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.11 (39) | 2BTH1.12 (39) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 10.4 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
42 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.12 (39) | 2BIAL1.13 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 7.3 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
43 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.13 | 2BIAL1.14 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 3.7 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
44 | СПС | 2 | ДПЛС2.1 | 2BIAL1.14 | 2BTM1.15 (38) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 2.1 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
45 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTM1.15 (38) | 2BTH1.16 (40) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 3.7 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
46 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.16 (40) | 2BTH1.17 (46) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 6.6 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
47 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.17 (46) | 2BTH1.18 (40) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 4.2 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
48 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.18 (40) | 2BTH1.19 (40) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 8.6 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
49 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.19 (40) | 2BTH1.20 (40) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 8.4 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
50 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.20 (40) | 2BTH1.21 (40) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 7.2 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
51 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.21 (40) | 2BTH1.22 (41) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 8.8 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
52 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.22 (41) | 2SC1.24..25 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 7 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
53 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2SC1.24..27 | 2BTH1.23 (45) | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 2.7 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
54 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | 2BTH1.23 (45) | XD1 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 0.5 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
55 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | XD1 | 2UG1.28 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 1.4 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
56 | СПС | 3 | ДПЛС2.1 | XD1 | ARK2 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | 2 | КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,75
57 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | AU2 | BIAD42\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 2.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
58 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | BIAD42\1.5Вт | BIAD41\3Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
59 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | BIAD41\3Вт | BIAD38\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 4.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
60 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | BIAD38\1.5Вт | BIAD43\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
61 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | BIAD43\1.5Вт | BIAD44\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
62 | СОУЭ (СПС л.3) | 3 | V2 | BIAD44\1.5Вт | BIAD39\3Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 2.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
63 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD39\3Вт | BIAD45\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.1 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
64 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD45\1.5Вт | BIAD46\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 7.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
65 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD46\1.5Вт | BIAD40\3Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 2.6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
66 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD40\3Вт | BIAD47\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
67 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD47\1.5Вт | BIAD48\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 6.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
68 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD48\1.5Вт | BIAD49\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
69 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD49\1.5Вт | BIAD50\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
70 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD50\1.5Вт | BIAD51\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
71 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD51\1.5Вт | BIAD52\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 5.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
72 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD52\1.5Вт | BIAD53\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
73 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD53\1.5Вт | BIAD54\1.5Вт | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 6.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
74 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | V2 | BIAD54\1.5Вт | ST2 | Оповещение речевое высокоомное | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | 2.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
75 | СОУЭ (СПС л.3) | 4 | AU2 | UR3 | AU2 | EtHeRNet | PaRLaN ARM F/UTP Cat 5e | 4х2х0.52 | 15 | PaRLaN ARM F/UTP Cat 5e 4х2х0.52
76 | СКУД | 4 | Д.16.1 | ARK16 | TM16.1 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
77 | СКУД | 4 | Д.16.2 | ARK16 | EMH16.1 | питание замка | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
78 | СКУД | 4 | Д.16.4 | ARK16 | TM16.2 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 10 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
79 | СКУД | 4 | Д.17.1 | ARK17 | TM17.1 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 7 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
80 | СКУД | 5 | Д.17.2 | ARK17 | EMH17.1 | питание замка | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 7 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
81 | СКУД | 5 | Д.17.4 | ARK17 | TM17.2 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 7 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
82 | СКУД | 5 | Д.18.1 | ARK18 | TM18.1 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 25 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
83 | СКУД | 5 | Д.18.2 | ARK18 | EMH18.1 | питание замка | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 25 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
84 | СКУД | 5 | Д.18.4 | ARK18 | TM18.2 | считыватель | UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | 25 | UTP-4P-Cat.5e 4х2x0,52
85 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | ARK1 | 1BGL1.1 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
86 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.1 | 1BGB1.2 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 7.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
87 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.2 | 1BGA1.3 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
88 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.3 | 1BGL1.4 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
89 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.4 | 1BGM1.57 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.5 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
90 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.57 | 1BGL1.5 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
91 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.5 | 1BGM1.58 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6.1 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
92 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.58 | 1BGL1.6 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
93 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.6 | 1BGM1.59 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 5.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
94 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.59 | 1BGL1.7 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
95 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.7 | 1BGM1.62 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 7.1 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
96 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.62 | 1BGA1.9 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
97 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.8 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
98 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.9 | 1BGB1.10 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
99 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.10 | 1BGL1.11 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 7.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
100 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.11 | 1BGM1.61 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
101 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.61 | 1BGL1.12 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6.1 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
102 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.12 | 1BGM1.60 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
103 | СОТС | 5 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.60 | 1BGL1.13 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
104 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.13 | 1BGB1.14 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
105 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.14 | 1BGB1.15 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
106 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.15 | 1BGL1.16 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 5.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
107 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.16 | 1BGM1.52 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
108 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.52 | 1SC1.17..20 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
109 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1SC1.17..20 | 1BGL1.21 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.1 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
110 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.21 | 1BGB1.22 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.5 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
111 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.22 | 1BGA1.23 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
112 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.23 | 1BGL1.24 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
113 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.24 | 1BGL1.25 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
114 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.25 | 1BGM1.53 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
115 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.53 | 1BIALS1.26 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
116 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.26 | 1BGL1.27 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
117 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.27 | 1BGB1.28 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
118 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.28 | 1BGA1.29 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
119 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.29 | 1BGM1.54 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
120 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.54 | 1BGL1.30 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 4.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
121 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.30 | 1BGB1.31 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
122 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.31 | 1BGA1.32 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
123 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.32 | 1BGM1.55 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
124 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.55 | 1BGL1.33 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
125 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.33 | 1BGB1.34 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.5 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
126 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.34 | 1BGA1.35 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
127 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.35 | 1BGM1.56 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 7.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
128 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.56 | 1BIALS1.36 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
129 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BIALS1.36 | 1BGL1.37 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 2.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
130 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.37 | 1BGB1.38 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
131 | СОТС | 6 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.38 | 1BGA1.39 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
132 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.39 | 1BGM1.50 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.6 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
133 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGM1.50 | 1BGL1.40 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
134 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.40 | 1SC1.41..44 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 8.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
135 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1SC1.41..44 | 1BGB1.45 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
136 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.45 | 1BGB1.46 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 2.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
137 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.46 | 1BGL1.47 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
138 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGL1.47 | 1BGB1.48 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 6.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
139 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGB1.48 | 1BGA1.49 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 3.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
140 | СОТС | 7 | ДПЛС1.1 | 1BGA1.49 | ARK1 | Адресная | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | 5.4 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
141 | СОТС | 7 | P1 | 1BIALS1.26 | XD10 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 1.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
142 | СОТС | 7 | P1 | XD10 | 1SC1.17..20 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 4.8 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
143 | СОТС | 7 | P1 | XD10 | XD9 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 10.9 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
144 | СОТС | 7 | P1 | XD9 | 1BIALS1.36 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 1.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
145 | СОТС | 7 | P1 | XD9 | 1SC1.41..44 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 7 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
146 | СОТС | 7 | P1 | 1SC1.41..44 | UG3 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 6.2 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
147 | СОТС | 7 | P1 | UG3 | ARK1 | Питание 12-24В | КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | 1.3 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75
148 | СОТ | 7 | D101 | К5 | ASU2.1.1 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 11 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
149 | СОТ | 7 | D102 | К5 | ASU2.1.2 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 12 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
150 | СОТ | 7 | D103 | К5 | ASU2.1.3 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 12 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
151 | СОТ | 7 | D104 | К5 | ASU2.1.4 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 12 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
152 | СОТ | 7 | D105 | К5 | ASU2.1.5 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 26 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
153 | СОТ | 7 | D106 | К5 | ASU2.1.6 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 11 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
154 | СОТ | 7 | D107 | К5 | ASV2.1.7 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 10 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
155 | СОТ | 8 | D108 | К5 | ASV2.1.8 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 11 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
156 | СОТ | 8 | D109 | К5 | ASV2.1.9 | видеокамера | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 12 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
157 | СОТ | 8 | D110 | К5 | АРК2 (АРМ) | АРМ | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 12 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
158 | СОТ | 8 | D111 | К5 | АРК1 (АРМ) | АРМ | UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | 26 | UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,5
[8 empty] | Итого, м | 1767.7

## Итог по маркам
Марка | Жилы × сечение | Системы | Линий | Длина по КЖ, м | Закуплено по ETM, м (внести из реестра) | Разница, м | ETM-код (внести) | Документ (внести)
STP-4P-Cat.6a | 4х2х0,5 | СКС | 23 | 513
UTP-2P-Cat.5e | 2х2х0,5 | СКС (тлф) | 4 | 95
ТППэп | 20х2х0,5 | Связь | 2 | 300
КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | СПС | 27 | 150.6
КПСнг(А)-FRHF | 1x2x1 | СОУЭ (СПС л.3) | 18 | 89.3
PaRLaN ARM F/UTP Cat 5e | 4х2х0.52 | СОУЭ (СПС л.3) | 1 | 15
UTP-4P-Cat.5e | 4х2x0,52 | СКУД | 9 | 126
КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,5 | СОТС | 56 | 291.2
КПСнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | СОТС | 7 | 32.6
UTP-4P-Cat.5e | 4х2х0,5 | СОТ | 11 | 155
Жёлтые ячейки заполняются из реестра сертификатов и сводки ETM. Разница < 0 — в КЖ проложено больше, чем закуплено: материал из другого источника или ошибка КЖ.
Длины — сумма строк КЖ без запаса на разделку; закупка обычно больше.

## Оборудование по схемам
Система | Лист ИД | Обозначение | Наименование по легенде | Кол-во на схеме | Позиции / примечание | Закупка ETM? (внести)
СПС | л.2 | BTH | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-04 | 17 | 2BTH1.4–1.12, 1.16–1.23
СПС | л.2 | BTM | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 | 3 | 2BTM1.2, 1.3, 1.15
СПС | л.2 | BIAL | Оповещатель световой С2000-ОСТ исп.01 «Выход» | 3 | 2BIAL1.1, 1.13, 1.14
СПС | л.2 | BIAS | Оповещатель звуковой С2000-ОПЗ | 0 | В легенде есть, на плане не обозначен
СПС | л.2 | ARK | Контроллер С2000-КДЛ-2И исп.01 | 1 | ARK2
СПС | л.2 | UG | РИП-24 исп.56 | 1 | UG2
СПС | л.2 | SC | Адресный блок (2SC1.24..25, подпись «СП2.02») | 1 | Наименование в легенде не указано
СПС | л.2 | — | Шкаф сборный RFA1 | 1
СОУЭ | л.3 | BIAD | ОПР-С103.1 / ОПР-С106.1 | 17 | BIAD38–54; 3 Вт: 39, 40, 41
СОУЭ | л.3 | AU | Блок речевого оповещения Рупор-300 | 1 | AU2
СКУД | л.4 | ARK | Контроллер доступа С2000-2 | 3 | ARK16–18
СКУД | л.4 | UG | Резервированный источник питания | 1 | UG5
СКУД | л.4 | TM/EMG/BGM/BGB | Считыватель, замок, кнопка выхода, магнитоконтакт, доводчик | 3 | Двери А16.1, А17.1, А18.1 (узел тип А)
СКС | л.5 | XS | Розетка RJ-45 в кабель-канале | 23 | XS2.1–2.23
СКС | л.5 | X | Розетка телефонная | 4 | X2.1–2.4
СКС | л.5 | XR | Шкаф телекоммуникационный 19" | 1 | XR2
СОТ | л.6 | ASU | Уличная видеокамера | 6 | ASU2.1.1–2.1.6
СОТ | л.6 | ASV | Внутренняя видеокамера | 6 | ASV2.1.7–2.1.12
СОТС | л.7 | BGL | Извещатель охранный объёмный ИК адресный | 18
СОТС | л.7 | BGB | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | 13
СОТС | л.7 | BGM | Кнопка тревожная | 12 | 1BGM1.50, 1.52–1.62
СОТС | л.7 | BGA | Тип в легенде не указан | 8 | 1BGA1.3, 1.9, 1.23, 1.29, 1.32, 1.35, 1.39, 1.49
СОТС | л.7 | BIALS | Оповещатель охранно-пожарный | 3 | 1BIALS1.26, 1.36 + BIALS1
СОТС | л.7 | ARK | С2000-КДЛ / КДЛ-2И исп.01 | 1 | ARK1
СОТС | л.7 | UG | ШПС-24 | 1 | UG3 (в легенде — UG1)
СОТС | л.7 | SC | Адресный блок (СП2.02) | 2 | 1SC1.17..18, 1SC1.41..42
Количества посчитаны по подписям на схемах вручную; это оборудование, а не материалы скрытых работ. В АОСР на прокладку идут кабели, трубы, лотки, крепёж, материалы проходок.

## Замечания к ИД
№ | Вес | Где | Что | Почему важно для АОСР | Что сделать
1 | Блокирует | Оба файла | Исполнительной документации по КПП нет. Файл «КЖ_АБК_КПП» содержит только КЖ АБК, файл «Исполняк АБК_КПП» — только схемы здания АБК, хотя общие указания и ведомость называют «АБК/КПП». | Без ИД по КПП нельзя составить акты по КПП и сверить закупку по объектам. | Получить ИД по КПП или подтвердить, что КПП в задачу не входит.
2 | Блокирует | КЖ л.7–8 / схема СОТ л.6 | На схеме 12 камер (ASU2.1.1–2.1.6, ASV2.1.7–2.1.12), в КЖ кабели только к 9 (D101–D109). К ASV2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 линий нет. | Длина кабеля СОТ в акте будет занижена; либо камеры не подключены. | Дополнить КЖ тремя линиями с длинами или убрать камеры со схемы.
3 | Существенно | КЖ л.2 | S20 (АБК—Осн., 100 м) и S21 (КПП—Осн., 200 м), ТППэп 20х2х0,5. Межзданиевые линии не показаны ни на одной схеме; S21 относится к КПП. | Если прокладка в земле или трубах — это отдельные скрытые работы и отдельный АОСР со схемой трассы. | Уточнить способ прокладки; добавить исполнительную схему трассы или исключить из ИД АБК.
4 | Существенно | Схемы СПС л.2, СОТС л.7 / КЖ | Линии RS-485 (КИС-В 2х2х0,60; КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,5: «2xRS485 в КПП», «RS485 в осн. зд.») и питание СПС (Pn) показаны в легендах, но в КЖ отсутствуют. | Марки есть в ИД, но длин нет — в акт их не внести; при этом они могли быть закуплены. | Дополнить КЖ или убрать из легенд.
5 | Существенно | Схема СОТС л.7 / КЖ P1 | Питание P: в легенде КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5, в КЖ P1 — 1х2х0,75. | В АОСР попадёт одна марка; документ должен совпасть с фактической. | Определить фактическое сечение (по закупке) и исправить один из листов.
6 | Существенно | Схемы СПС л.2 и л.3 | Pn: на л.2 — КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5, на л.3 — 2х2х0,75. | Противоречие внутри одной системы. | Оставить одну марку.
7 | Существенно | Общие данные л.1 | Пп.1, 4, 6 и ведомость ссылаются на рабочую документацию и на «изменения относительно РД»; п.1 говорит только о пожарной сигнализации, хотя комплект содержит 5 систем; п.5 повторяет п.4. | Противоречит договорённости «смонтировано = запроектировано» и вводит в заблуждение по составу. | Переписать общие указания (см. ответ в чате). Решить, какой шифр ставить в п.2 АОСР.
8 | Уточнить | КЖ СКУД | У всех трёх дверей есть линии .1, .2, .4 и нет .3. На узле тип А — кнопка выхода, магнитоконтакт, доводчик; линий к ним нет. | Возможна пропущенная линия у каждой двери. | Подтвердить: .3 не существует или не внесена.
9 | Уточнить | Схема СОТС л.7 | Обозначение BGA (8 шт.) отсутствует в легенде; легенда называет UG1 (ШПС-24), на схеме UG3; ARKn в легенде «С2000-КДЛ», на схеме «КДЛ-2И исп.01». | Неполная легенда исполнительной схемы. | Дополнить легенду.
10 | Уточнить | КЖ / схемы | Адреса блоков: схема 1SC1.17..18 и 1SC1.41..42, в КЖ 1SC1.17..20 и 1SC1.41..44; в СПС КЖ одновременно 2SC1.24..25 и 2SC1.24..27. | Несогласованность адресов. | Привести к одному значению.
11 | Уточнить | КЖ все листы | Графа «проложен — Марка» пустая во всех строках. | При «смонтировано = запроектировано» марка должна быть и в графе «проложен», иначе журнал выглядит незаполненным. | Заполнить или упростить шапку.
12 | Уточнить | КЖ | Одна «марка» в разных строках с разным сечением: UTP-4P-Cat.5e 4х2х0,52 (СКУД) и 4х2х0,5 (СОТ). | Вероятно, один кабель; в акте и реестре должно быть одно наименование. | Сверить с закупкой.
13 | Связь с сертификатами | Все схемы | Кабельные проходки отмечены на всех схемах, но тип, материал и предел огнестойкости не указаны. Это узел, к которому относится ETM 9489640 (ОГНЕЗА-ВГ). | Акт на заделку проходок нельзя оформить без сведений об узле и применимого сертификата. | Выяснить, через какие конструкции проходки и требуется ли EI.