## Замечания к ИД
№ | Вес | Документ | Лист | Место | Сейчас в ИД | Что исправить | Почему
1 | Блокирует АОСР 8 | ИД-АБК.КЖ | 2 | ДПЛС2.1, все 27 строк (ARK2…XD1–ARK2) | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 в графах «по проекту» и «проложен» | Заменить на 1х2х0,5 в обеих графах | Фактически проложен и закуплен 1х2х0,5; акт № 8 указывает 1х2х0,5, 150,6 м
2 | Блокирует АОСР 8 | ИД-АБК | 2 (СПС) | Таблица линий: ДПЛСx.y | Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75-300В | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Та же причина; схема и журнал должны совпадать
3 | Существенно | ИД-АБК | 2 (СПС) | Таблица линий: Pn, RSn, RSx.y | Pn 1х2х0,5; RSn 2х2х0,75; RSx.y КИС-В 2х2х0,60 — на плане «2xRS485 в КПП» | КИС-В фактически не применялся (подтверждено). Убрать RSx.y КИС-В из таблицы линий или заменить фактической маркой; линии Pn и RS внести в КЖ с длинами или убрать | Марки есть, длин нет; КИС-В не закупался
4 | Существенно | ИД-АБК | 3 (СОУЭ) | Таблица линий: Pn | Pn КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 (на л. 2 — 1х2х0,5) | Одна марка для питания на обоих листах; если линий Pn на плане нет — убрать | Противоречие внутри одной системы
5 | Оформление | ИД-АБК.КЖ | 1–6 | Графа «проложен — Марка», все строки | Пусто | Внести марку (по договорённости — та же, что в графе «по проекту») | Журнал выглядит незаполненным
6 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 6 | D101–D114, графа «Начало» | K5 | XR2 (как на схеме СОТ, л. 6) — или показать K5 на схеме | Обозначения K5 на схемах нет
7 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 6 | D113 K5→АРК2 (12 м), D114 K5→АРК1 (26 м) | АРМ на схеме СОТ АБК (л. 6) не показаны; АРК2 есть на схеме СОТ КПП | Показать АРК1/АРК2 на схеме АБК или перенести линию в ИД КПП с реальной длиной | Линия к АРМ в другом здании длиной 12 м неправдоподобна
8 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 1 | S20 (PL5→PL1, 100 м), S21 (PL6→PL2, 200 м), ТППэп 20х2х0,5 | На схемах не показаны; S21 «связь КПП–Осн» в журнале АБК; ТППэп не закупался | S21 перенести в КЖ КПП или в отдельный раздел наружных сетей; для прокладки в земле/трубах — схема трассы и отдельный АОСР; указать фактическую марку | Межзданиевые линии — отдельные скрытые работы
9 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 1 | СКС7–СКС29 | STP-4P-Cat.6a 4х2х0,5 | Фактическая марка: Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH (закуплен) | ИД = фактически смонтированное
10 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 1 | ТФ4–ТФ7 | UTP-2P-Cat.5e 2х2х0,5 | Фактическая марка (закуплен только ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52) | То же
11 | Существенно | ИД-АБК.КЖ | 3 | AU2 (UR3→AU2, 15 м) | ParLan ARM F/UTP Cat 5e | Фактическая марка (закуплен ParLan U/UTP Cat5e PVC) | То же
12 | Оформление | ИД-АБК.КЖ | 3–4, 6 | СКУД Д.хх и СОТ D1хх | UTP-4P-Cat.5e: в СКУД 4х2х0,52, в СОТ 4х2х0,5 | Единое наименование: ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 | Один и тот же закупленный кабель
13 | Уточнить | ИД-АБК.КЖ | 3–4 | СКУД Д.16, Д.17, Д.18 | Есть линии .1, .2, .4; нет .3 и линий к кнопке выхода и магнитоконтакту (узел тип А на л. 4) | Внести недостающие линии или подтвердить их отсутствие; в КПП аналогичные линии есть (.3 сигнальный, .5 кнопка, .7 геркон) | Вероятно, пропущены линии
14 | Оформление | ИД-АБК / КЖ | 2, 7 | Адреса блоков С2000-СП2 | Схема СПС 2SC1.24..25 / КЖ 2SC1.24..25 и 2SC1.24..27; схема СОТС 1SC1.17..18, 1SC1.41..42 / КЖ 1SC1.17..20, 1SC1.41..44 | Привести к одному значению | Несогласованность адресов
15 | Оформление | ИД-АБК | 7 (СОТС) | Легенда | BGA (8 шт. на плане) в легенде нет; легенда UG1 — на плане UG3; P 1х2х0,5 — в КЖ P1 1х2х0,75; RS КИС-РПнг — в КЖ нет | BGA — по закупке, вероятно, С2000-СТ исп.02 (8 шт.); внести в легенду. UG1→UG3. Марку P привести к фактической. RS КИС-РПнг фактически не применялся — заменить фактической маркой или убрать | Неполная легенда
16 | Существенно | ИД-АБК | 1 (Общие данные) | Общие указания пп. 1, 3, 4, 5 | «монтаж системы пожарной сигнализации» при пяти системах; пп. 3 и 4 дублируют друг друга и говорят об изменениях относительно РД; «ГОСТ 21.210-2014.7.» — номер п. 6 слился с текстом | Переписать (текст — в ответе в чате) | Противоречит договорённости «смонтировано = запроектировано»
17 | Оформление | ИД-АБК | 1 (Общие данные) | Заголовок ведомости | «ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ ЗДАНИЙ АБК,КПП» | «…ЗДАНИЯ АБК» | Комплект относится к одному зданию
18 | Блокирует АОСР КПП | ИД-КПП.КЖ | 1 | ДПЛС3.1, все 15 строк | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Фактическая марка (по закупке — 1х2х0,5) | То же, что для АБК
19 | Блокирует АОСР КПП | ИД-КПП | 2 (СПС) | Таблица линий: ДПЛСx.y, RSn | 2х2х0,75-300В | Фактическая марка | То же
20 | Блокирует АОСР КПП | ИД-КПП.КЖ | 1–2 | Графа «проложен», все строки | Пусто полностью (марка, жилы, длина) | Заполнить | В АБК заполнено, в КПП нет
21 | Блокирует АОСР КПП | ИД-КПП.КЖ | 2 | D101–D109 | Скопированы из КЖ АБК: начало K5, концы ASV2.1.7–2.1.9, длины 11/12/12/12/26/11/10/11/12 — как в АБК | Начало XR1; концы ASV1.1.7–1.1.9 (по схеме СОТ КПП, л. 5); фактические длины | Сейчас журнал КПП повторяет АБК
22 | Существенно | ИД-КПП / ИД-АБК | КПП л. 5; АБК л. 6 | Уличные камеры | ASU2.1.1–2.1.6 обозначены одинаково на схемах обоих зданий; на схеме КПП ASU2.1.5, 2.1.6 без кабельной трассы | Если камеры разные — переобозначить на КПП (ASU1.1.x) и показать трассы; если одни и те же — оставить в одном комплекте | Двойной учёт камер и кабеля
23 | Существенно | ИД-КПП.КЖ | 1–2 | СКУД: Д.19.2, Д.19.5, Д.20.2, Д.20.6–20.8, Д.21.2, Д.21.6–21.8, Д.22.1, Д.22.4 | КПСВВ 2х0,75(N) и 1х2х0,75 | Фактическая марка; КПСВВ не закупался, а КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 закуплен 1000 м при расходе по ИД 32,6 м | Без документа на КПСВВ в акт не внести
24 | Существенно | ИД-КПП | 3 (СКУД) | Приводы ворот М, БУ(1), БУ(2), PK1; «прокладка кабеля в ПНД в грунте» | Линий в КЖ нет; труба ПНД не закупалась | Внести линии с марками и длинами; для прокладки в грунте — схема трассы, отдельный АОСР | Скрытые работы без отражения в журнале
25 | Оформление | ИД-КПП / КЖ | 2 | Адреса СПС | КЖ 3SC1.8..9, 3SC1.12..13, 3UG1.1, «3BTH1.4, 250(50)»; схема 3SC1.8..11, 3SC1.12..15, 3UG1.1 нет, «3BTH1.4,(50)» | Привести к одному виду | Несогласованность
26 | Оформление | ИД-КПП | 6 (СОТС) | План и легенда | На плане BI2, UG4, «RS485 в АБК»; легенда UG1; линий в КЖ нет | КИС-РПнг фактически не применялся — заменить фактической маркой линии RS или убрать; линии внести в КЖ; UG1→UG4 | Неполнота
27 | Существенно | ИД-КПП | 1 (Общие данные) | Общие указания | Те же ошибки, что в АБК; заголовок «ЗДАНИЙ АБК,КПП» | Переписать аналогично АБК; «…ЗДАНИЯ КПП» | То же
28 | Существенно | ИД-АБК | 3 (СОУЭ) | Таблица оборудования BIAD | ОПР-С103.1 / ОПР-С106.1 | Только ОПР-С106.1 (закуплено 17 шт., на плане 17) | Легенда должна называть фактическую модель
29 | Оформление | ИД-АБК / ИД-КПП | все | Гофротруба на схемах и в легендах | Где-либо указана гофра DKC | Везде указать Промрукав (фактически применён только он) | ИД = фактически смонтированное; сертификат ОКЛ Н00515 — только для Промрукав

## Общие указания — текст
Предлагаемая редакция общих указаний (АБК; для КПП — заменить «АБК» на «КПП» и шифр):
1. Исполнительные схемы отражают фактически выполненный монтаж слаботочных систем здания АБК: пожарной сигнализации и оповещения (СПС, СОУЭ), контроля и управления доступом (СКУД), структурированной кабельной сети (СКС), охранного телевидения (СОТ) и охранной сигнализации (СОТС).
2. На схемах показаны расположение технических средств, типы и адреса устройств, кабельные трассы, марки и номера линий, соединительные коробки, кабельные проходки через строительные конструкции и привязки. Марки и длины кабелей — по кабельному журналу 16/1/26-ИД-АБК.КЖ.
3. Схемы предназначены для подтверждения выполненных работ, в том числе скрытой прокладки кабельных линий, предъявляемой по актам освидетельствования скрытых работ.
4. Условные графические обозначения приняты по ГОСТ 21.210-2014.
5. Работы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2025.