## Факт-закупка-документ
Материал (по фактическому списку) | АБК, факт | КПП, факт | Ед. | Куплено | Документ в комплекте | Статус | Комментарий
Труба гофрированная ПВХ «Строитель», Промрукав, PR.032000, d20 | 400 | 250 | м | 100 (УПД №4406) | Нет | Блокирует АОСР 8 и АОСР по СПС КПП | Использовано 650 м, куплено 100 м. Сертификата 043 на PR.032000 в комплекте нет; серия «Строитель» не названа в ОКЛ Н00515 (там «Лёгкая/Тяжёлая/Сверхтяжёлая»). Закупленные PR.012031 (600 м) и PR.012032М25 (1000 м) в фактическом списке отсутствуют
Скоба СМО 19-20, Промрукав, PR08.2534 | 500 | 500 | шт | 1800 (ETM 1700 + УПД 100) | Паспорт | Противоречие с ОКЛ | АБК: 500 шт. на всю гофру 400 м. Только на линии СПС и СОУЭ (239,9 м) при шаге ≤400 мм по ОКЛ нужно не менее 664 шт.
Труба гладкая ПВХ жёсткая d20, EKF, trg-20-2m | 3 | 10 | м | 30 (ETM) | Сертификат 00888/22, паспорт | Достаточно | АБК: 3 м на 33 гильзы = ~9 см на гильзу при стене 100 мм — уточнить; КПП: 10 м на 8 проходок
Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5, Технокабель-НН | 800 | 0 | м | 800 (ETM) | Сертификат 00884/26, паспорт партии №81 | Достаточно | В КЖ АБК этой марки 441,8 м (СПС 150,6 + СОТС 291,2). Расход 800 м больше КЖ на 358 м
Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1, Технокабель-НН | 200 | 0 | м | 400 (ETM) | Сертификат 00884/26; паспорта нет | Достаточно для п. 3 АОСР | В КЖ АБК 89,3 м
Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75, Технокабель-НН | 0 | 200 | м | 1000 (ETM) | Сертификат 00884/26; паспорта нет | Достаточно | КПП: значит, ДПЛС3.1 (в ИД 2х2х0,75) и линии замков/герконов (в ИД КПСВВ) проложены этим кабелем — исправить ИД КПП
Витая пара ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 | 100 | 450 | м | 2135 (ETM) | Сертификат 00680-25 | Достаточно | В КЖ АБК UTP: СКУД 126 + СОТ 188 + AU2 15 = 329 м при факте 100 м — значит, СОТ/СКУД АБК на другом кабеле; исправить марки в КЖ
Витая пара Cabeus F/UTP Cat.6 LSZH | 630 | 40 | м | 4 бухты (ETM) | Паспорт, добр. пож. сертификат Н00057 | Достаточно | В КЖ АБК указан STP-4P-Cat.6a — исправить марку
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5, ЭлПром | 0 | 50 | м | 20 (ETM) | Сертификат АГ67.В.00131/21 | Не хватает закупки | Использовано 50 м, куплено 20 м. В ИД КПП не отражён
Провод ПВС 3х2,5, РЭК/Prysmian | 0 | 40 | м | 40 (ETM) | Сертификат АЯ04.В.00727/23 | Достаточно | В ИД КПП не отражён
Провод ПВС 3х1,5, РЭК/Prysmian | 0 | 40 | м | 0 | Нет | Нет закупки и документа | В ИД КПП не отражён
Кабель-канал DKC TA-GN 100х40 (01782) | 8 | 0 | м | 10 (ETM) | Сертификат ПБ74.В.01121/25 | Достаточно
Кабель-канал DKC In-Liner Front 110х50 (01050) | 6 | 10 | м | 20 (ETM) | Сертификат ПБ74.В.01121/25 | Достаточно
Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 25х16 | 50 | 20 | м | 70 (ETM) | Письмо, экспертное заключение | Достаточно
Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 40х25 | 96 | 0 | м | 126 (ETM) | Письмо, экспертное заключение | Достаточно
Заглушка DKC LAN 100х40 (00873) | 2 | 0 | шт | 2 (УПД) | Нет | Нет документа | Решение DKC в комплекте — на In-liner/Brava/Viva, не LAN
Аксессуары DKC In-Liner 110х50 (углы) | 2 | 5 | шт | ETM | Решение БЦ-013.26-010Р | Достаточно
Проволочный лоток DKC F5 50х100 | 25 | 0 | м | 120 (ETM) | Письмо, экспертное заключение | Достаточно
Коробка ответвительная DKC 100х100х50, 6 вводов | 15 | 0 | шт | 46 (ETM) | Информационное письмо DKC | Достаточно | В КПП указана без количества
Пена огнестойкая ОГНЕЗА 105248 | 0 | 0 | шт | 6 (ETM) | Сертификат Н00558 | Нет в фактическом списке | В акте № 9 — 4 шт. В списке не указана
Герметик ОГНЕЗА-ВГ 105031 | 0 | 0 | шт | 12 (ETM) | Техническое описание | Нет в фактическом списке | В акте № 9 — 5 шт. В списке не указан
Аккумулятор Delta DT 12В 18Ач | 5 | 3 | шт | 3 (ETM) | Декларация РА01.В.24646/23 | Не хватает закупки | Использовано 8, куплено 3
Источник питания РИП-12 исп.17 | 1 | 1 | шт | 0 | Нет | Нет закупки | Оборудование; в ИД АБК указан РИП-24 исп.56 (UG2)