## Читать сначала
Назначение | Передача Claude для подготовки АОСР по фактически смонтированным материалам. Реестр сертификатов сам по себе не определяет состав актов.
Приоритет | Фактическая исполнительная документация и фактическая закупка; РД не привлекать. Черновики АОСР — только подсказка, содержащая ошибки.
Объём | 72 закупленных материала. Инструментальные позиции полностью исключены из передаваемого реестра и документации объекта.
PDF комплекта | 51 уникальный PDF в ZIP, 88 привязок ETM→PDF; D-коды и SHA-256 на листе «Документы 51».
Источник количеств | 33 спецификации ETM. В таблице закупки оставлены только строки 72 материалов. Даты — даты спецификаций, не даты отгрузки/монтажа.
Использование | «Группа закупки» описывает тип изделия, не место монтажа. Привязки к 7–9АБК-ПС взяты только из прежних черновиков и не утверждены.
Основные входные PDF ИД | Иполняк цвсиг АБК КПП(2).pdf (454607 байт); цвсиг кж абк кпп исп(2).pdf (260615 байт). Их содержание здесь не извлечено — Claude должен читать оригиналы.
Пожарные блокеры | ETM 9489640 и 4900874: прежние документы не подтверждают кабельную проходку. Проверить фактическое применение, узел и применимый сертификат до подписания соответствующего акта.
Сверка | Сначала дословная выписка всех актов по страницам, затем сравнение с 72 ETM, количествами, артикулами, PDF и документами.

## Материалы 72
ETM | Купленное изделие | Бренд/изготовитель | Артикул | Группа закупки | Куплено, всего | Ед. изм. | Спецификации ETM / даты | Известное использование по ЧЕРНОВИКУ | Факт, объект/акт | Итог по документам | Вид документа дословно | Номер/обозначение | Дата/период | Срок по документу | PDF D-коды | Указатель на страницу/группу | Флаг записи | Блокирующий вопрос | Источник статуса
6571746 | Блок розеток PDU TERACOM PRO | EKF | TRP-HPD-LSP-16A-8SH-2MSH | PDU / блоки розеток | 3 | шт | 977/114039697 (15.10.2026, поз. 1, 3 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23 | с 20.01.2023 (сертификат); паспорт без даты | Не записан в исходном реестре | D001_74878ffa3dc3.pdf; D002_c67790084088.pdf | Страница исходной проверки не записана; выбранный PDF и его SHA-256 указаны в реестре. | Указатель на страницу отсутствует |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
4362592 | Аккумуляторная батарея | Delta | DT 1218 | Аккумуляторы | 3 | шт | 977/114028325 (14.10.2026, поз. 1, 3 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 | 04.07.2023 | 04.07.2023–02.07.2028 | D003_7396f475b561.pdf; D004_6f7e2a745e09.pdf | … дает соответствие. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Декларация, PDF стр. 1: «Delta», серия DT, изготовитель Vietnam Center Power Tech; стр. 3 приложение изготовителей. Инструкция, стр. 5: DT 1218, 12 В, 18 А·ч. Спецификация ЭТМ №977/114028325 от 14.10.2026 в сроке. Составной PDF содержит также другие декларации на стр. 2 и 4, они к DT 1218 не применяются. Подтверждение заявленных ГОСТ, а не всех возможных техре … |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9332157 | Кабель ParLan U-UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC | Паритет | 100005 | Витая пара Cat.5e | 2135 | м | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 7, 610 м); 977/113697950 (21.09.2026, поз. 1, 305 м); 977/114075305 (19.10.2026, поз. 4, 1220 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25 | с 17.01.2025 (сертификат) | Не записан в исходном реестре | D005_01185ce1b34c.pdf | … ая спецификация Паритет: «Арт. 100005», ParLan U/UTP Cat5e PVC 4×2×0,52; сертификат ЕАЭС, стр. 1–2, перечисляет ParLan U/UTP Cat5e PVC. Дата закупки/монтажа отсутствует; применимость на неё требует документа поставки. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
8303039 | Кабель витая пара Cat.6 | Cabeus | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | Витая пара Cat.6 | 4 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 1, 4 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.СП.ПБ43.Н00057 | с 03.11.2024 (добровольный сертификат); паспорт без даты | Добровольный пожарный сертификат: 02.11.2029 | D006_6a90fed40ce0.pdf; D007_f68131e22903.pdf | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 5: таблица заказа FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; сертификат ССБК, приложение 1 стр. 2, содержит эту марку. Сертификат до 02.11.2029. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9820855 | Изоляционная лента MIXTAPE PLUS | IEK | UIZ-20-10-K05 | Инструмент и расходники | 3 | шт | 977/113961512 (08.10.2026, поз. 2, 3 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | 29.12.2025 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 35, п.52: изолента серии MIXTAPE; артикул UIZ-20-10-K05 сопоставлен по наименованию продукта. Письмо касается пожарной обязательной процедуры до 30.12.2026. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3974615 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9372 | Инструмент и расходники | 10 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 10, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель в каталоге SafeLine указывает 9372, чёрная 19/25. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9784744 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9371 | Инструмент и расходники | 6 | шт | 977/113961512 (08.10.2026, поз. 4, 6 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель указывает 9371, синяя 19/20. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9784745 | Изоляционная лента Safeline | Росэл | 9366 | Инструмент и расходники | 4 | шт | 977/113961512 (08.10.2026, поз. 3, 4 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | 16.02.2023 | В письме срок не указан | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; каталог производителя SafeLine указывает артикул 9366. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
6522135 | Блок питания БИРП-12/2,0 | К-Инженеринг | БИРП-12/2,0 | Источники питания | 1 | шт | 977/113983218 (12.10.2026, поз. 1, 1 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395/25 | 05.12.2025 | 05.12.2025–04.12.2030 | D010_148fef5caf72.pdf; D011_244adadc8684.pdf | … 218 от 2026-10-12. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, приложение стр. 2: модель «БИРП-12/2,0». Изготовитель К-Инженеринг; сертификат стр. 1: 05.12.2025–04.12.2030. Паспорт стр. 1 также называет модель. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
8837177 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | ЭлПром | БП-00006778 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS | 20 | м | 977/114020120 (13.10.2026, поз. 1, 20 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131/21 | с 24.12.2021 (сертификат ЕАЭС) | 23.12.2026 | D012_6b9e9ace7758.pdf | … та спецификации не является отдельной датой передачи. Сертификат ЕАЭС, исходный составной PDF стр. 1–3: ВВГнг(А)-FRLS; 3×2,5 в области группы. Отдельный добровольный сертификат, исходные стр. 4–5, истёк 10.01.2025 и помещён в архив. БП-00006778 — код поставщика. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
2622481 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 800 | м | 977/113697950 (21.09.2026, поз. 5, 200 м); 977/114075305 (19.10.2026, поз. 1, 600 м) | 8АБК-ПС: Кабельные линии ПС/СОУЭ, 800 м, 4×200 м | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,5. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9180094 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 400 | м | 977/114075305 (19.10.2026, поз. 2, 400 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×1. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
7611092 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75 | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 1000 | м | 977/114075305 (19.10.2026, поз. 3, 1000 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | 15.07.2026 | 15.07.2026–01.09.2030 | D013_ef948bb9feee.pdf | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,75. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
86710175 | Кабель-канал TA-GN 100x40 | DKC | 01782 | Кабель-канал | 10 | м | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 8, 10 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | 25.04.2029 | D014_651bfece45bf.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 3: 01782 (100×40), короб In-liner Classic; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9863565 | Кабель-канал In-liner Front 110x50 | DKC | 01050 | Кабель-канал | 20 | м | 977/113830169 (30.09.2026, поз. 1, 10 м); 977/113865975 (01.10.2026, поз. 1, 10 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | 11.12.2025 | 25.04.2029 | D014_651bfece45bf.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 4: 01050, 01050A (110×50), серия In-liner Front; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9726729 | Кабель-канал ЭЛЕКОР 25x16 | IEK | CKK10-025-016-1-K01 | Кабель-канал | 70 | м | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 1, 20 м); 977/113540500 (08.09.2026, поз. 1, 30 м); 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 1, 20 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | 29.12.2025 06.10.2020 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D015_bf004f8eedd0.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 25×16. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9726743 | Кабель-канал ЭЛЕКОР 40x25 | IEK | CKK10-040-025-1-K01 | Кабель-канал | 126 | м | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 10, 96 м); 977/113533441 (07.09.2026, поз. 1, 30 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | 29.12.2025 06.10.2020 | 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D015_bf004f8eedd0.pdf | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 40×25. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
1566787 | Коробка ответвительная | DKC | 53801 | Коробки монтажные/распределительные | 46 | шт | 977/113865975 (01.10.2026, поз. 2, 30 шт); 977/113862016 (05.10.2026, поз. 1, 16 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | 01.03.2021 | Не записан в исходном реестре | D016_7f0ff95716ac.pdf | … х позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, стр. 1–2: коробки ответвительные без электрического оборудования; официальный каталог DKC: 53801, пластиковая IP55 100×100×50, шесть вводов. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
6203779 | Коробка распределительная | IEK | UKO10-050-050-020-K01-E | Коробки монтажные/распределительные | 10 | шт | 977/113533981 (08.09.2026, поз. 1, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D017_3325f56814b8.pdf | Краткое руководство по эксплуатации IEK, PDF стр. 1 и 5–6: артикулы с суффиксом -E поставляются без контактных групп; точный UKO10-050-050-020-K01-E указан в перечне. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
1901900 | Коробка распределительная двухкомпонентная | Промрукав | 60-0210-9003 | Коробки монтажные/распределительные | 8 | шт | 977/114010514 (14.10.2026, поз. 1, 8 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913 | с 31.10.2023 (ОСП28); с 19.12.2023 (ОС14); паспорт без даты | ОСП28: 30.10.2026; ОС14: 18.12.2026 | D018_7b3ff5c1a8f6.pdf; D019_5bf1b9d3fa5d.pdf; D020_52e5f334702d.pdf | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 1: коробки Промрукав IP66 ТУ 27.33.13-001-52715257-2017; сертификат РОСС ОСП28, стр. 1, тот же ТУ; пожарный сертификат ОC14, стр. 1, IP66. Официальная карточка Промрукав подтверждает 60-0210-9003. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
135089 | Болт DIN 933 М8х25 | Крепдил | болт DIN 933 М8х25 | Крепёж и монтажные элементы | 300 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 4, 300 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 8.8»; точный код ETM 135089, М8×25. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3182143 | Болт DIN 933 М8х50 | Крепдил | болт DIN 933 М8х50 | Крепёж и монтажные элементы | 300 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 3, 300 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 5.8»; точный код ETM 3182143, М8×50. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9533870 | Держатель для трубы | DKC | 51020 | Крепёж и монтажные элементы | 600 | шт | 977/113533428 (08.09.2026, поз. 5, 600 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Техническая информация | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D022_b42e6e1f64bf.pdf | Техническая информация DKC 51020, PDF стр. 1: точный держатель трубы 20 мм. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
7139066 | Саморез кровельный | Крепдил | screw-KR-5.5х19s | Крепёж и монтажные элементы | 200 | шт | 977/113697950 (21.09.2026, поз. 4, 100 шт); 977/113816833 (29.09.2026, поз. 2, 100 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | 31.07.2024 | Не записан в исходном реестре | D023_e3b672c900ce.pdf; D021_bd1266a51bd5.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 7139066, 5,5×19. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
5264464 | Саморез кровельный | Крепдил | screw-KR-4.8х29s-150 | Крепёж и монтажные элементы | 2 | упак | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 6, 2 упак) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | 31.07.2024 | Не записан в исходном реестре | D023_e3b672c900ce.pdf; D021_bd1266a51bd5.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 5264464, 4,8×29. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
8120371 | Саморез с пресс-шайбой 4,2х19 | Крепдил | саморез с пресс-шайбой 4,2х19 | Крепёж и монтажные элементы | 5 | упак | 977/113533428 (08.09.2026, поз. 1, 5 упак) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Саморез с прессшайбой, острый кончик»; точный код ETM 8120371, 4,2×19. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
28136 | Скоба металлическая однолапковая | Промрукав | PR08.2534 | Крепёж и монтажные элементы | 1700 | шт | 977/113697950 (21.09.2026, поз. 3, 300 шт); 977/113816833 (29.09.2026, поз. 1, 200 шт); 977/113931906 (07.10.2026, поз. 2, 200 шт); 977/114047670 (15.10.2026, поз. 7, 1000 шт) | 8АБК-ПС: Кабельные линии ПС/СОУЭ, 300 шт | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D024_d9df961ef412.pdf | Паспорт скобы СМО, PDF стр. 1–2: исполнение 19–20. Применение в составе ОКЛ и состав системы проверяются при изучении фактического монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3369427 | Кабельная стяжка | Fortisflex | 74910 | Крепёж и монтажные элементы | 1000 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 13, 1000 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 14052021-268 | 01.10.2021 | Не записан в исходном реестре | D025_51d87eca59c4.pdf | … а спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №14052021-268, стр. 1: кабельные стяжки, в том числе металлические; карточка изготовителя: 74910, стальная СКС (304) 4,6×200. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
5684330 | Хомут NCT | Navigator Group | 71043 | Крепёж и монтажные элементы | 3 | упак | 977/113812556-1 (29.09.2026, поз. 5, 3 упак) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 6342 | 13.04.2020 | Не записан в исходном реестре | D026_aec6fb6328dc.pdf | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №6342, стр. 1: хомуты NCT; официальный каталог Navigator, строка NCT-036-250-100/WH, штрихкод 4670004 71043 2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
302162 | Шайба DIN 9021 М8 | Крепдил | шайба DIN 9021 М8 | Крепёж и монтажные элементы | 600 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 5, 600 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | 30.01.2025 | Не записан в исходном реестре | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Шайба DIN 9021 увеличенная»; точный код ETM 302162, М8. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9221701 | Комплект крепёжный №3 B5 Combitech | DKC | CM350003 | Крепёж и подвесы лотков | 400 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 2, 400 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 4: комплекты CM35* для монтажа; CM350003 указан в закупке, карточка DKC связывает его с комплектом CM35. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
8545992 | Консоль лёгкая B5 Combitech | DKC | BBL3010 | Крепёж и подвесы лотков | 85 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 16, 85 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBL-30; BBL3010 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBL-30. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9861250 | Кронштейн одиночный B5 Combitech | DKC | BBP2140 | Крепёж и подвесы лотков | 85 | шт | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 17, 85 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | 31.10.2022 | Срок в письме не указан | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBP-21; BBP2140 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBP-21. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
369060 | Траверса монтажная | Мир хомутов | X20-30NO41 | Крепёж и подвесы лотков | 105 | м | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 14, 105 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ | Не указан | Не указана | Не указан | D028_026c410e1f41.pdf | Технический паспорт «Мир хомутов», PDF стр. 2: точный X20-30NO41, толщина 1,5 мм. Документ на закупленный артикул имеется. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
4900874 | Пена огнестойкая | Огнеза | 105248 | Огнезащитная монтажная пена | 6 | шт | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 3, 3 шт); 977/113729907 (22.09.2026, поз. 3, 1 шт); 977/113812556-1 (29.09.2026, поз. 1, 2 шт) | 9АБК-ПС: Герметизация кабельной проходки, 4 шт | Установить по подлинным PDF ИД | Пробел по применению: сертификат пены на линейный шов не подтверждает кабельную проходку | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.BY.ПБ10.Н00558 | с 23.08.2024 (сертификат) | 22.08.2029 | D029_878f17735190.pdf | Сертификат ССБК BY.ПБ10.Н00558, PDF стр. 1: испытан линейный шов в стальной конструкции. Этот документ не подтверждает кабельную проходку; производитель отдельно указывает, что однокомпонентную пену не применяют для кабельных проходок. |  | Да, если пена применена в кабельной проходке: изготовитель исключает такое применение; требуется уточнить фактический материал и узел. | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9489640 | Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ | Огнеза | 105031 | Огнезащитный герметик | 12 | шт | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 5, 3 шт); 977/113729907 (22.09.2026, поз. 2, 1 шт); 977/113821027 (29.09.2026, поз. 1, 8 шт) | 9АБК-ПС: Герметизация кабельной проходки, 5 шт | Установить по подлинным PDF ИД | Пробел: нужен сертификат ТР ЕАЭС 043 на проходку или материал | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D030_8b67c82a46a8.pdf | Техническое описание ОГНЕЗА-ВГ, PDF стр. 1, таблица 1: изделие предназначено в том числе для кабельных проходок. Предел огнестойкости конкретного узла по этому описанию не установлен; применение сверяется по фактическому монтажу. |  | Да, если герметик применён в кабельной проходке: нужен сертификат на состав проходки с ОГНЕЗА-ВГ либо иной документ для подтверждённого фактического применения. | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
6793437 | Очиститель монтажной пены | REXANT | 89-0909 | Очиститель монтажной пены | 3 | шт | 977/113812556-1 (29.09.2026, поз. 2, 1 шт); 977/113812556-2 (29.09.2026, поз. 1, 2 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Обязательная сертификация не требуется — подтверждено документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Исх. №03122 | 27.06.2024 | Не указан; письмо содержит оговорку об изменении перечней | D031_1cd784ebbcfb.pdf | … М: REXANT 89-0909, очиститель монтажной пены 500 мл, 29.09.2026. В письме ООО «Рус-Тест», стр. 1, строка «Очиститель монтажной пены», ОКПД2 20.30.22.220, ТН ВЭД 3814000000; конкретный бренд и артикул в письме не напечатаны. Карточка SDS с точным 89-0909 связывает товар с этим файлом. Письмо об отсутствии обязательной процедуры, не сертификат. Оговорка о будущих изменениях перечня; очиститель вспомогательный, в АОСР — Нет. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
911783 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54 | КЭАЗ | 150753 | Посты кнопочные | 12 | шт | 977/113884665 (06.10.2026, поз. 1, 12 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521 | с 18.05.2023 (сертификат) | Не записан в исходном реестре | D032_c1bda8825b09.pdf | … ий. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС, стр. 1: посты кнопочные ПКЕ; изготовитель КЭАЗ подтверждает артикул 150753 и ПКЕ 222-1-У2-IP54. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
1326911 | Провод ПВС 3х2,5 | РЭК-Prysmian | #БУХ-50910 | Провод ПВС | 40 | м | 977/113931922 (07.10.2026, поз. 1, 40 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727/23 | 18.04.2023 | 18.04.2023–17.04.2028 | D033_bb9ba7322268.pdf | PDF стр. 1: изготовитель ООО «Рыбинскэлектрокабель», ПВС, 2–5 жил, 0,75–2,5 мм², ТР ТС 004/2011. ПВС 3×2,5 входит в указанную область; документ соответствует марке и изготовителю из закупочной сводки РЭК/Prysmian. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
8474226 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 4 мм² | Ореол | Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 4 желто-зеленый ТРТС | Провод ПуГВ нг(А)-LS | 10 | м | 977/113961512 (08.10.2026, поз. 1, 10 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042/23 | 31.01.2023 | 31.01.2023–30.01.2028 | D034_bf27679d9258.pdf | … 977/113961512 от 2026-10-08. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель Ореол, период; приложение стр. 2: ПуГВнг(А)-LS, 1–3 жилы, 0,5–100 мм². Закуплено 4 мм². Примечание сводки: КПП, поэтому в комплект АОСР АБК не включать. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9745913 | Проволочный лоток F5 Combitech | DKC | FC5010 | Проволочный лоток | 120 | м | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 1, 120 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 2022 № 410 | 31.10.2022 14.04.2014 | Не записан в исходном реестре | D035_9001fd5893d0.pdf; D036_820042f9b6fd.pdf | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2022, стр. 3: прямые проволочные лотки F5; экспертное заключение №410, стр. 1–2: лотки. Код FC5010 сопоставлен по карточке DKC. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9350780 | Кабельный организатор | Cabeus | JB08-1U-GY | СКС: кабельный органайзер | 4 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 5, 4 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № ЧС-710 | Не записана в исходном реестре | Не записан в исходном реестре | D037_92cca7b53011.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №ЧС-710 от 04.04.2018: объединённый PDF стр. 1 — заголовок и номер, стр. 2 — «Органайзеры вертикальные и горизонтальные ... Cabeus JB08-*». Официальная карточка Cabeus: JB08-1U-GY, горизонтальный металлический организатор. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
781322 | Оптический кросс | NIKOMAX | NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY | СКС: оптический кросс | 3 | шт | 977/113795694 (12.10.2026, поз. 1, 3 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | Техническая спецификация | Не записан в исходном реестре | ред. 21.02.2022 | Не записан в исходном реестре | D038_a3c2d540ef03.pdf | Техническая спецификация NIKOMAX, PDF стр. 1–2: точный код, пассивный оптический кросс, стальной корпус и оптические адаптеры. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
181099 | Патч-панель Cat.5e | Cabeus | PL2-24-Cat.5e-Dual | СКС: патч-панели | 4 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 9, 4 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. PL2-24-Cat.5e-Dual; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PL2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
7840719 | Патч-панель Cat.6 | Cabeus | PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U | СКС: патч-панели | 2 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 3, 2 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ификации не является отдельной датой передачи. PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
6217661 | Патч-панель Cat.6 | Cabeus | PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U | СКС: патч-панели | 1 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 2, 1 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … икации не является отдельной датой передачи. PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
987321 | Информационная розетка RJ45 Cat.6 | DKC | 76458B | СКС: розетки и разъёмы | 10 | шт | 977/113859159 (01.10.2026, поз. 4, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | 14.06.2024 | 13.06.2029 | D040_22e409bab73c.pdf; D041_5a50235b0c22.pdf | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76458B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9776852 | Информационная розетка RJ45 Cat.5e | DKC | 76654B | СКС: розетки и разъёмы | 3 | шт | 977/113884004-1 (06.10.2026, поз. 1, 3 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | 14.06.2024 | 13.06.2029 | D040_22e409bab73c.pdf; D041_5a50235b0c22.pdf | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76654B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
925515 | Разъём RJ45 | ITK | CS3-1C5EU | СКС: розетки и разъёмы | 20 | шт | 977/113866175 (01.10.2026, поз. 1, 20 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ | 00202 | 18.10.2021 | Срок в решении не указан | D042_c7bc26e9ef82.pdf | … от 2026-10-01. Пользователь подтвердил получение и применение. РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202, стр. 1: разъём CS3-1C5EU; стр. 2: отказ по перечисленным техническим регламентам. Закупка ITK CS3-1C5EU; на CS2 решение не распространяется. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3916783 | Информационная розетка настенная | ITK | CS2-1C5EU-22-G | СКС: розетки и разъёмы | 16 | шт | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 9, 16 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D043_fc5d14766081.pdf | … сех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Краткое руководство, стр. 9: CS2-1C5EU-22-G, собственная модель розетки. РЕШЕНИЕ на CS3 находится в другом ETM и к CS2 не приписывается. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
4294316 | Информационная розетка Cat.6 | Cabeus | WS-8P8C-Cat.6-SH-2 | СКС: розетки и разъёмы | 25 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 6, 25 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.6-SH-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
338605 | Информационная розетка Cat.5e | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-2 | СКС: розетки и разъёмы | 10 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 7, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3729175 | Информационная розетка Cat.5e | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-1 | СКС: розетки и разъёмы | 10 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 8, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | 26.09.2024 | Не записан в исходном реестре | D039_6790e116b44b.pdf | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-1; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
3680998 | Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов | Cabeus | SH-05C-42U60/80 | СКС: телекоммуникационный шкаф | 1 | шт | 977/113795645 (29.09.2026, поз. 4, 1 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | в документе не указана | Не записан в исходном реестре | D044_0ec172893276.pdf | … ние всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ Cabeus, стр. 28: строка SH-05C-42U60/80, высота 42U, ширина 600, глубина 800. Исходный артикул с дефисом был неверен. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
636864 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | EKF | trg-20w-2m | Труба гладкая ПВХ | 10 | м | 977/113729907 (22.09.2026, поз. 1, 10 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022–14.03.2027 | D045_cce6e8478963.pdf; D046_ca4bea88b842.pdf | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 22.09.2026 попадает в срок. Сертификат подтверждает пож … |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
469047 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | EKF | trg-20-2m | Труба гладкая ПВХ | 30 | м | 977/113513943 (04.09.2026, поз. 2, 10 м); 977/113533428 (08.09.2026, поз. 3, 10 м); 977/113812556-1 (29.09.2026, поз. 4, 10 м) | 7АБК-ПС: Защитные гильзы Ø20, 97 гильз/шт | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022–14.03.2027 | D045_cce6e8478963.pdf; D046_ca4bea88b842.pdf | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 04.09, 08.09 и 29.09.2026 попадает в срок. Сертификат п … |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9745462 | Труба ПВХ гладкая жёсткая | IEK | CTR10-020-K41-093I | Труба гладкая ПВХ | 45 | м | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 12, 45 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | ПИСЬМО СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26 | 29.12.2025 (письмо); с 11.08.2026 (сертификат) | Сертификат ЕАЭС: 17.08.2030; письмо IEK: 30.12.2026 | D008_fc8ed5352302.pdf; D047_8624b9dc7351.pdf | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС НВ88, стр. 1: IEK гладкие ПВХ трубы, наружный диаметр 20 мм, срок 11.08.2026–17.08.2030; письмо IEK, PDF стр. 59, п.146: трубы ПВХ. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
87860020 | Труба ПВХ гофрированная | DKC | 91920 | Труба гофрированная ПВХ | 100 | м | 977/113931906 (07.10.2026, поз. 1, 100 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033/26 | 16.03.2026 | 15.03.2031 | D048_547841665d96.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: ДКС, гибкие гофрированные ПВХ трубы, тип Л, Ø20, ТУ 2247-008-47022248-2002; официальная карточка 91920 указывает те же тип, диаметр и ТУ. Стр. 2: приложение, условия. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
1805350 | Труба ПВХ гофрированная | Промрукав | PR.012031 | Труба гофрированная ПВХ | 600 | м | 977/113533428 (08.09.2026, поз. 2, 300 м); 977/113697950 (21.09.2026, поз. 2, 200 м); 977/113812556-1 (29.09.2026, поз. 3, 100 м) | 8АБК-ПС: Кабельные линии ПС/СОУЭ, 700 м | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | 17.12.2025 | 17.12.2025–16.12.2030 | D049_8d598b430387.pdf | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
2405744 | Труба ПВХ гофрированная | Промрукав | PR.012032М25 | Труба гофрированная ПВХ | 1000 | м | 977/114047670 (15.10.2026, поз. 8, 1000 м) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | 17.12.2025 | 17.12.2025–16.12.2030 | D049_8d598b430387.pdf | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
4472961 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-Z-025-016-K01 | Фурнитура кабель-канала | 5 | компл | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 5, 5 компл) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
2145407 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-Z-040-025-K01 | Фурнитура кабель-канала | 30 | компл | 977/113533428 (08.09.2026, поз. 4, 30 компл) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9484271 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-T-025-016-K01 | Фурнитура кабель-канала | 3 | компл | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 4, 3 компл) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9975323 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-N-025-016-K01 | Фурнитура кабель-канала | 5 | компл | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 2, 3 компл); 977/113820994-2 (29.09.2026, поз. 1, 2 компл) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
2185533 | Аксессуар кабель-канала IEK | IEK | CKMP10D-V-025-016-K01 | Фурнитура кабель-канала | 5 | компл | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 3, 5 компл) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | Исходящая дата не заполнена | До 30.12.2026 | D050_d618644876c3.pdf | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9863569 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01005 | Фурнитура кабель-канала | 5 | шт | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 6, 2 шт); 977/113859159 (01.10.2026, поз. 1, 2 шт); 977/114010514 (14.10.2026, поз. 2, 1 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — заглушки; официальный каталог ДКС 01005 — заглушка 110×50. Стр. 2: отказ в обязательной пожарной сертификации по ФЗ №123. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9863566 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01051 | Фурнитура кабель-канала | 2 | шт | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 7, 2 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы внутренние с разделителями; официальный каталог ДКС 01051 — угол внутренний 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9863568 | Аксессуар кабель-канала DKC | DKC | 01003 | Фурнитура кабель-канала | 2 | шт | 977/113820994-1 (29.09.2026, поз. 8, 2 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы плоские с разделителями; официальный каталог ДКС 01003 — угол плоский 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9759381 | Заглушка BRAVA | DKC | 76616B | Электроустановочные аксессуары | 5 | шт | 977/113859159 (01.10.2026, поз. 7, 5 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары Brava — заглушки; официальная карточка ДКС 76616B: заглушка 1 модуль Brava. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9768869 | Каркас BRAVA | DKC | F0000M | Электроустановочные аксессуары | 10 | шт | 977/113859159 (01.10.2026, поз. 5, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000M: каркас Brava для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
9749581 | Каркас VIVA | DKC | F0000A | Электроустановочные аксессуары | 10 | шт | 977/113859159 (01.10.2026, поз. 3, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000A: каркас Viva для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx
169990516 | Рамка VIVA | DKC | F00011 | Электроустановочные аксессуары | 20 | шт | 977/113859159 (01.10.2026, поз. 2, 10 шт); 977/113859159 (01.10.2026, поз. 6, 10 шт) | Не установлено в доступных черновиках | Установить по подлинным PDF ИД | Закрыто групповым документом | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | 19.01.2026 | Не записан в исходном реестре | D051_e2ff9a997d7c.pdf | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — рамки универсальные; официальная карточка ДКС F00011: универсальная рамка для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. |  |  | Реестр документов АБК 72 материала.xlsx

## Привязки 88
ETM | Артикул | Код PDF | Исходное имя PDF | SHA-256 | Страниц | Вид документа (поле позиции) | Номер/обозначение (поле позиции) | Указатель (поле позиции) | Статус позиции
6571746 | TRP-HPD-LSP-16A-8SH-2MSH | D001_74878ffa3dc3.pdf | Паспорт — EKF PDU TERACOM PRO.pdf | 74878ffa3dc3002432ae3a33125065aed43d2dcb8579b39b6f0e3e3480534103 | 8 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23 | Страница исходной проверки не записана; выбранный PDF и его SHA-256 указаны в реестре. | Закрыто
6571746 | TRP-HPD-LSP-16A-8SH-2MSH | D002_c67790084088.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23.pdf | c677900840889c89880f0c79fedb9e68d1da482a6445067d91582cc6a48fd3c5 | 1 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23 | Страница исходной проверки не записана; выбранный PDF и его SHA-256 указаны в реестре. | Закрыто
4362592 | DT 1218 | D003_7396f475b561.pdf | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — аккумуляторы серии DT.pdf | 7396f475b561660bf571d38fa2de5728e59265cafebe5419ca8d18f586d83802 | 13 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 | … дает соответствие. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Декларация, PDF стр. 1: «Delta», серия DT, изготовитель Vietnam Center Power Tech; стр. 3 приложение изготовителей. Инструкция, стр. 5: DT 1218, 12 В, 18 А·ч. Спецификация ЭТМ №977/114028325 от 14.10.2026 в сроке. Составной PDF содержит также другие декларации на стр. 2 и 4, они к DT 1218 не применяются. Подтверждение заявленных ГОСТ, а не всех возможных техре … | Закрыто групповым документом
4362592 | DT 1218 | D004_6f7e2a745e09.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646-23.pdf | 6f7e2a745e09ba471fc2703df151aebaa150c1d2c935057d45fb321af19d3c8d | 4 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646/23 | … дает соответствие. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Декларация, PDF стр. 1: «Delta», серия DT, изготовитель Vietnam Center Power Tech; стр. 3 приложение изготовителей. Инструкция, стр. 5: DT 1218, 12 В, 18 А·ч. Спецификация ЭТМ №977/114028325 от 14.10.2026 в сроке. Составной PDF содержит также другие декларации на стр. 2 и 4, они к DT 1218 не применяются. Подтверждение заявленных ГОСТ, а не всех возможных техре … | Закрыто групповым документом
9332157 | 100005 | D005_01185ce1b34c.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25.pdf | 01185ce1b34c5366ef6a22293bcfe3214f9098140ff2a9b590eb7ccff6145032 | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25 | … ая спецификация Паритет: «Арт. 100005», ParLan U/UTP Cat5e PVC 4×2×0,52; сертификат ЕАЭС, стр. 1–2, перечисляет ParLan U/UTP Cat5e PVC. Дата закупки/монтажа отсутствует; применимость на неё требует документа поставки. | Закрыто групповым документом
8303039 | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | D006_6a90fed40ce0.pdf | Паспорт — Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH.pdf | 6a90fed40ce0242ba8510fbd75e5c94836e572302d2d3ff1781290fd3e918728 | 7 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.СП.ПБ43.Н00057 | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 5: таблица заказа FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; сертификат ССБК, приложение 1 стр. 2, содержит эту марку. Сертификат до 02.11.2029. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто
8303039 | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | D007_f68131e22903.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.СП.ПБ43.Н00057.pdf | f68131e2290364439ff8d83cae2a6b1885ca5ecea48119b656ddc67f47fc9709 | 4 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.СП.ПБ43.Н00057 | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 5: таблица заказа FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; сертификат ССБК, приложение 1 стр. 2, содержит эту марку. Сертификат до 02.11.2029. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто
9820855 | UIZ-20-10-K05 | D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 35, п.52: изолента серии MIXTAPE; артикул UIZ-20-10-K05 сопоставлен по наименованию продукта. Письмо касается пожарной обязательной процедуры до 30.12.2026. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
3974615 | 9372 | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | Ответ на запрос — изоляционная лента ПВХ Safeline.pdf | 3fa8ffd4afe888a0dbcb2e2ddeb3f4be4aa6e92b726e34ca0b047f898e802dde | 2 | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель в каталоге SafeLine указывает 9372, чёрная 19/25. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
9784744 | 9371 | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | Ответ на запрос — изоляционная лента ПВХ Safeline.pdf | 3fa8ffd4afe888a0dbcb2e2ddeb3f4be4aa6e92b726e34ca0b047f898e802dde | 2 | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; изготовитель указывает 9371, синяя 19/20. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
9784745 | 9366 | D009_3fa8ffd4afe8.pdf | Ответ на запрос — изоляционная лента ПВХ Safeline.pdf | 3fa8ffd4afe888a0dbcb2e2ddeb3f4be4aa6e92b726e34ca0b047f898e802dde | 2 | Ответ на запрос | №423-05-702 (рукописный номер; сверить на оригинале) | … ие всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Ответ на запрос, стр. 1: электроизоляционная лента ПВХ; каталог производителя SafeLine указывает артикул 9366. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
6522135 | БИРП-12/2,0 | D010_148fef5caf72.pdf | Паспорт — БИРП-12-2,0.pdf | 148fef5caf72289c292851734498c73a56975fee81364011b401587e73425d49 | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395/25 | … 218 от 2026-10-12. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, приложение стр. 2: модель «БИРП-12/2,0». Изготовитель К-Инженеринг; сертификат стр. 1: 05.12.2025–04.12.2030. Паспорт стр. 1 также называет модель. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто
6522135 | БИРП-12/2,0 | D011_244adadc8684.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395-25.pdf | 244adadc8684a669696d145ed14ac397edd4af873430f2486159ce7831080509 | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395/25 | … 218 от 2026-10-12. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, приложение стр. 2: модель «БИРП-12/2,0». Изготовитель К-Инженеринг; сертификат стр. 1: 05.12.2025–04.12.2030. Паспорт стр. 1 также называет модель. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто
8837177 | БП-00006778 | D012_6b9e9ace7758.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131-21.pdf | 6b9e9ace7758268780360e2d08e217a58e8aa5c5ba0e2ca3cede699ff3e85e18 | 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131/21 | … та спецификации не является отдельной датой передачи. Сертификат ЕАЭС, исходный составной PDF стр. 1–3: ВВГнг(А)-FRLS; 3×2,5 в области группы. Отдельный добровольный сертификат, исходные стр. 4–5, истёк 10.01.2025 и помещён в архив. БП-00006778 — код поставщика. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
2622481 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5 | D013_ef948bb9feee.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884-26.pdf | ef948bb9feee1df6d2085bd974490edf9a9114490561210e85d74206481c382e | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,5. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
9180094 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | D013_ef948bb9feee.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884-26.pdf | ef948bb9feee1df6d2085bd974490edf9a9114490561210e85d74206481c382e | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×1. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
7611092 | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75 | D013_ef948bb9feee.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884-26.pdf | ef948bb9feee1df6d2085bd974490edf9a9114490561210e85d74206481c382e | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26 | … 977/114075305 от 2026-10-19. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель ТД Технокабель-НН, КПСнг(А)-FRHF, 1–2 пары, жилы 0,2–2,5 мм²; закуплено 1×2×0,75. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
86710175 | 01782 | D014_651bfece45bf.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121-25.pdf | 651bfece45bfc0985cd9b57ce9659604bf58bde63dfb36ee61f3eca3cd07b0c7 | 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 3: 01782 (100×40), короб In-liner Classic; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Закрыто групповым документом
9863565 | 01050 | D014_651bfece45bf.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121-25.pdf | 651bfece45bfc0985cd9b57ce9659604bf58bde63dfb36ee61f3eca3cd07b0c7 | 6 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121/25 | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. Приложение №1, PDF стр. 4: 01050, 01050A (110×50), серия In-liner Front; основной лист стр. 1: ДКС, ТУ 3449-009-47022248-2010, ТР ЕАЭС 043/2017. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Закрыто групповым документом
9726729 | CKK10-025-016-1-K01 | D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 25×16. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9726729 | CKK10-025-016-1-K01 | D015_bf004f8eedd0.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №77.01.12.П.003350.10.20 от 06.10.2020.pdf | bf004f8eedd0898cf73d095a3264a43c4f9aec6b03cf6f0f64066a61f9581f21 | 2 | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 25×16. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9726743 | CKK10-040-025-1-K01 | D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 40×25. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9726743 | CKK10-040-025-1-K01 | D015_bf004f8eedd0.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №77.01.12.П.003350.10.20 от 06.10.2020.pdf | bf004f8eedd0898cf73d095a3264a43c4f9aec6b03cf6f0f64066a61f9581f21 | 2 | ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 77.01.12.П.003350.10.20 | … менение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПИСЬМО IEK, PDF стр. 40, п.61: кабель-каналы ЭЛЕКОР; экспертное заключение стр. 1–2: компоненты системы каналов. Код CKK10 обозначает канал 40×25. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
1566787 | 53801 | D016_7f0ff95716ac.pdf | Информационное письмо — DKC коробки ответвительные без электрооборудования.pdf | 7f0ff95716accc3400f7d7d6612da97ab6a1424c0d33dcf3ad0bc5f9b6a2295b | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Не записан в исходном реестре | … х позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, стр. 1–2: коробки ответвительные без электрического оборудования; официальный каталог DKC: 53801, пластиковая IP55 100×100×50, шесть вводов. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
6203779 | UKO10-050-050-020-K01-E | D017_3325f56814b8.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — IEK UKO10-050-050-020-K01-E.pdf | 3325f56814b815f4bd897d1eb9f3a66ccd836d917330b316c98009e8a0eaf064 | 7 | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | Краткое руководство по эксплуатации IEK, PDF стр. 1 и 5–6: артикулы с суффиксом -E поставляются без контактных групп; точный UKO10-050-050-020-K01-E указан в перечне. | Закрыто
1901900 | 60-0210-9003 | D018_7b3ff5c1a8f6.pdf | Паспорт — распределительная коробка Промрукав.pdf | 7b3ff5c1a8f6e76d245071add37aedee6e3db62060f802273ef7443d6b90603f | 1 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913 | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 1: коробки Промрукав IP66 ТУ 27.33.13-001-52715257-2017; сертификат РОСС ОСП28, стр. 1, тот же ТУ; пожарный сертификат ОC14, стр. 1, IP66. Официальная карточка Промрукав подтверждает 60-0210-9003. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
1901900 | 60-0210-9003 | D019_5bf1b9d3fa5d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864.pdf | 5bf1b9d3fa5d5cf43c3c0b6b8aa8c6fb8e7cf0103a465ad5c1317a8b7d52d537 | 1 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913 | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 1: коробки Промрукав IP66 ТУ 27.33.13-001-52715257-2017; сертификат РОСС ОСП28, стр. 1, тот же ТУ; пожарный сертификат ОC14, стр. 1, IP66. Официальная карточка Промрукав подтверждает 60-0210-9003. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
1901900 | 60-0210-9003 | D020_52e5f334702d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913.pdf | 52e5f334702de118bd5f36e7e1b345610969be7cd7d077df1d6c533e9094b1d1 | 1 | ПАСПОРТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913 | … применение всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ, стр. 1: коробки Промрукав IP66 ТУ 27.33.13-001-52715257-2017; сертификат РОСС ОСП28, стр. 1, тот же ТУ; пожарный сертификат ОC14, стр. 1, IP66. Официальная карточка Промрукав подтверждает 60-0210-9003. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
135089 | болт DIN 933 М8х25 | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 8.8»; точный код ETM 135089, М8×25. | Закрыто групповым документом
3182143 | болт DIN 933 М8х50 | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Болт DIN 933, класс 5.8»; точный код ETM 3182143, М8×50. | Закрыто групповым документом
9533870 | 51020 | D022_b42e6e1f64bf.pdf | Техническая информация — DKC держатель 51020.pdf | b42e6e1f64bffe4e416ad51e9fea515f6a56e1c87488c6cbbde92601883c8345 | 1 | Техническая информация | Не записан в исходном реестре | Техническая информация DKC 51020, PDF стр. 1: точный держатель трубы 20 мм. | Закрыто групповым документом
7139066 | screw-KR-5.5х19s | D023_e3b672c900ce.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024.pdf | e3b672c900ce1977d5a9354200f2a11f5218d91c501625c9d087fcadd268abae | 1 | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 7139066, 5,5×19. | Закрыто групповым документом
7139066 | screw-KR-5.5х19s | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 7139066, 5,5×19. | Закрыто групповым документом
5264464 | screw-KR-4.8х29s-150 | D023_e3b672c900ce.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024.pdf | e3b672c900ce1977d5a9354200f2a11f5218d91c501625c9d087fcadd268abae | 1 | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 5264464, 4,8×29. | Закрыто групповым документом
5264464 | screw-KR-4.8х29s-150 | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | РЕШЕНИЕ | № АИ22-5935 | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024, PDF стр. 1: саморез кровельный со сверлом «Крепдил», изготовитель HISENER; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565, PDF стр. 1: саморез кровельный, сверло, шайба EPDM; ETM 5264464, 4,8×29. | Закрыто групповым документом
8120371 | саморез с пресс-шайбой 4,2х19 | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Саморез с прессшайбой, острый кончик»; точный код ETM 8120371, 4,2×19. | Закрыто групповым документом
28136 | PR08.2534 | D024_d9df961ef412.pdf | Паспорт — Промрукав металлическая однолапковая скоба СМО.pdf | d9df961ef412dae97bc9aeb476d64555762ec6f83e5f0657390a648c1acfc97a | 2 | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | Паспорт скобы СМО, PDF стр. 1–2: исполнение 19–20. Применение в составе ОКЛ и состав системы проверяются при изучении фактического монтажа. | Закрыто групповым документом
3369427 | 74910 | D025_51d87eca59c4.pdf | Информационное письмо №14052021-268 — кабельные стяжки Fortisflex.pdf | 51d87eca59c4e1577eef98f6538da7f39f1257baf254524e6f37307f8073bc50 | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 14052021-268 | … а спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №14052021-268, стр. 1: кабельные стяжки, в том числе металлические; карточка изготовителя: 74910, стальная СКС (304) 4,6×200. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
5684330 | 71043 | D026_aec6fb6328dc.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №6342 от 13.04.2020.pdf | aec6fb6328dc2f494459382550660d92ff154813dd9d091c0c50f0a75bdcf1fe | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 6342 | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №6342, стр. 1: хомуты NCT; официальный каталог Navigator, строка NCT-036-250-100/WH, штрихкод 4670004 71043 2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
302162 | шайба DIN 9021 М8 | D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 9565 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №9565 от 30.01.2025, PDF стр. 1, строка «Шайба DIN 9021 увеличенная»; точный код ETM 302162, М8. | Закрыто групповым документом
9221701 | CM350003 | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 2ee3d01b8c8a5c62f6733610baccbf8f63c077abef01d1d58379ac780d226013 | 7 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 4: комплекты CM35* для монтажа; CM350003 указан в закупке, карточка DKC связывает его с комплектом CM35. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
8545992 | BBL3010 | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 2ee3d01b8c8a5c62f6733610baccbf8f63c077abef01d1d58379ac780d226013 | 7 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBL-30; BBL3010 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBL-30. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
9861250 | BBP2140 | D027_2ee3d01b8c8a.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 2ee3d01b8c8a5c62f6733610baccbf8f63c077abef01d1d58379ac780d226013 | 7 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | 2022 | … -10-15. Пользователь подтвердил получение и применение. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022, стр. 5: консоли BBP-21; BBP2140 указан в закупке, карточка DKC связывает его с консолью BBP-21. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
369060 | X20-30NO41 | D028_026c410e1f41.pdf | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ — Траверса монтажная МХ.pdf | 026c410e1f41d307cb77759939657d965da52c583761c86f9d7ae1cb0b5d40ed | 4 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ | Не указан | Технический паспорт «Мир хомутов», PDF стр. 2: точный X20-30NO41, толщина 1,5 мм. Документ на закупленный артикул имеется. | Закрыто
4900874 | 105248 | D029_878f17735190.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.BY.ПБ10.Н00558.pdf | 878f1773519056ce4ae478f90cd415c927c79b8f3e46ed96d614563a9e26dbc3 | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ССБК.BY.ПБ10.Н00558 | Сертификат ССБК BY.ПБ10.Н00558, PDF стр. 1: испытан линейный шов в стальной конструкции. Этот документ не подтверждает кабельную проходку; производитель отдельно указывает, что однокомпонентную пену не применяют для кабельных проходок. | Пробел по применению: сертификат пены на линейный шов не подтверждает кабельную проходку
9489640 | 105031 | D030_8b67c82a46a8.pdf | Техническое описание — ОГНЕЗА-ВГ.pdf | 8b67c82a46a842ebb6bc7632d20004fe4ad46ee585f8da6174ac853248c2417a | 4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Не записан в исходном реестре | Техническое описание ОГНЕЗА-ВГ, PDF стр. 1, таблица 1: изделие предназначено в том числе для кабельных проходок. Предел огнестойкости конкретного узла по этому описанию не установлен; применение сверяется по фактическому монтажу. | Пробел: нужен сертификат ТР ЕАЭС 043 на проходку или материал
6793437 | 89-0909 | D031_1cd784ebbcfb.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО — исх. №03122 от 27.06.2024.pdf | 1cd784ebbcfb69fc79f13bc8eb47f67e00544b448db2f0550a630b972011fc9d | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | Исх. №03122 | … М: REXANT 89-0909, очиститель монтажной пены 500 мл, 29.09.2026. В письме ООО «Рус-Тест», стр. 1, строка «Очиститель монтажной пены», ОКПД2 20.30.22.220, ТН ВЭД 3814000000; конкретный бренд и артикул в письме не напечатаны. Карточка SDS с точным 89-0909 связывает товар с этим файлом. Письмо об отсутствии обязательной процедуры, не сертификат. Оговорка о будущих изменениях перечня; очиститель вспомогательный, в АОСР — Нет. | Обязательная сертификация не требуется — подтверждено документом
911783 | 150753 | D032_c1bda8825b09.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521.pdf | c1bda8825b09f80d5c4f59518472b0728db3fa5ca76aa18b5e98fb2b4531ef09 | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521 | … ий. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС, стр. 1: посты кнопочные ПКЕ; изготовитель КЭАЗ подтверждает артикул 150753 и ПКЕ 222-1-У2-IP54. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
1326911 | #БУХ-50910 | D033_bb9ba7322268.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727-23.pdf | bb9ba732226864eef7225931a867fa26c694cba8b214b949c9fd58b755584938 | 1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727/23 | PDF стр. 1: изготовитель ООО «Рыбинскэлектрокабель», ПВС, 2–5 жил, 0,75–2,5 мм², ТР ТС 004/2011. ПВС 3×2,5 входит в указанную область; документ соответствует марке и изготовителю из закупочной сводки РЭК/Prysmian. | Закрыто групповым документом
8474226 | Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 4 желто-зеленый ТРТС | D034_bf27679d9258.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042-23.pdf | bf27679d925815e51b8eabdcd23c5a641420e87ffbf162636e07f42900fde793 | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042/23 | … 977/113961512 от 2026-10-08. Пользователь подтвердил получение и применение. Сертификат, стр. 1: изготовитель Ореол, период; приложение стр. 2: ПуГВнг(А)-LS, 1–3 жилы, 0,5–100 мм². Закуплено 4 мм². Примечание сводки: КПП, поэтому в комплект АОСР АБК не включать. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
9745913 | FC5010 | D035_9001fd5893d0.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 9001fd5893d0fd6b57a1381df7d3c35710ca093024e863b01c6c27e2cc020aa3 | 8 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 2022 № 410 | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2022, стр. 3: прямые проволочные лотки F5; экспертное заключение №410, стр. 1–2: лотки. Код FC5010 сопоставлен по карточке DKC. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9745913 | FC5010 | D036_820042f9b6fd.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №410 от 14.04.2014.pdf | 820042f9b6fd3c4ba5edd0d2f96c5248a8fb5faf65e2284f0134c2b21c3bb5e5 | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | № 2022 № 410 | … ций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2022, стр. 3: прямые проволочные лотки F5; экспертное заключение №410, стр. 1–2: лотки. Код FC5010 сопоставлен по карточке DKC. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9350780 | JB08-1U-GY | D037_92cca7b53011.pdf | Cabeus — ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЧС-710 от 04.04.2018.pdf | 92cca7b53011260b8cfbe19c9f68a649206ccf3d3b55e5badfc3812d072cd257 | 2 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № ЧС-710 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №ЧС-710 от 04.04.2018: объединённый PDF стр. 1 — заголовок и номер, стр. 2 — «Органайзеры вертикальные и горизонтальные ... Cabeus JB08-*». Официальная карточка Cabeus: JB08-1U-GY, горизонтальный металлический организатор. | Закрыто групповым документом
781322 | NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY | D038_a3c2d540ef03.pdf | Техническая спецификация — NIKOMAX NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY.pdf | a3c2d540ef039128d3b06f95c7ff2c197561d1b2c3c7fbd47d4462f1b508d87f | 2 | Техническая спецификация | Не записан в исходном реестре | Техническая спецификация NIKOMAX, PDF стр. 1–2: точный код, пассивный оптический кросс, стальной корпус и оптические адаптеры. | Закрыто
181099 | PL2-24-Cat.5e-Dual | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. PL2-24-Cat.5e-Dual; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PL2. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
7840719 | PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … ификации не является отдельной датой передачи. PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
6217661 | PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … икации не является отдельной датой передачи. PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U; письмо №10997, стр. 1, перечисляет патч-панели PLHD. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
987321 | 76458B | D040_22e409bab73c.pdf | Электроустановочные изделия серии BRAVA и VIVA.pdf | 22e409bab73c50f25afd1fbdc72fe64aa9ce2599a2ad6b6af1d835078d9e1015 | 28 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76458B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Закрыто
987321 | 76458B | D041_5a50235b0c22.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ — ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882-24.pdf | 5a50235b0c2287b9ddd1824bfba613aff0daf455933fea2c1f66473215e2ede6 | 3 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76458B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Закрыто
9776852 | 76654B | D040_22e409bab73c.pdf | Электроустановочные изделия серии BRAVA и VIVA.pdf | 22e409bab73c50f25afd1fbdc72fe64aa9ce2599a2ad6b6af1d835078d9e1015 | 28 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76654B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Закрыто
9776852 | 76654B | D041_5a50235b0c22.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ — ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882-24.pdf | 5a50235b0c2287b9ddd1824bfba613aff0daf455933fea2c1f66473215e2ede6 | 3 | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882/24 | … зиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, стр. 1: ДКС, серия Brava, мультимедийные и информационные розетки; приложение №1, лист 1 (PDF стр. 2), строка «Компьютерные розетки, серии Brava» прямо перечисляет 76654B. ТР ЕАЭС 037/2016; регистрация 14.06.2024, срок по 13.06.2029. Каталог, стр. 11, подтверждает исполнение. Дата фактической закупки не представлена. | Закрыто
925515 | CS3-1C5EU | D042_c7bc26e9ef82.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202 от 18.10.2021.pdf | c7bc26e9ef829a4f5997784275ac9b46848b4f384dd662aece734d7cbfd5c271 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ | 00202 | … от 2026-10-01. Пользователь подтвердил получение и применение. РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202, стр. 1: разъём CS3-1C5EU; стр. 2: отказ по перечисленным техническим регламентам. Закупка ITK CS3-1C5EU; на CS2 решение не распространяется. Дата спецификации не равна дате фактической передачи/монтажа. | Закрыто групповым документом
3916783 | CS2-1C5EU-22-G | D043_fc5d14766081.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — GENERICA CS2-1C5EU-22-G.pdf | fc5d14766081cec97f8323124fce15fa79f5c0055cdf3c1b225f67808cb8e0aa | 9 | Краткое руководство по эксплуатации | Не записан в исходном реестре | … сех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. Краткое руководство, стр. 9: CS2-1C5EU-22-G, собственная модель розетки. РЕШЕНИЕ на CS3 находится в другом ETM и к CS2 не приписывается. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто
4294316 | WS-8P8C-Cat.6-SH-2 | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.6-SH-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
338605 | WS-8P8C-Cat.5e-2 | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-2; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
3729175 | WS-8P8C-Cat.5e-1 | D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО | № 10997 | … Дата спецификации не является отдельной датой передачи. WS-8P8C-Cat.5e-1; письмо №10997, стр. 1, перечисляет розетки WS. Дата закупки и монтажа отсутствует; соответствие на эту дату подлежит отдельной сверке. | Закрыто групповым документом
3680998 | SH-05C-42U60/80 | D044_0ec172893276.pdf | ПАСПОРТ — Cabeus SH-05C-42U60_80.pdf | 0ec172893276df5d1e8852b2abf0ec9eddda77984016beb709aeca731350b1d4 | 30 | ПАСПОРТ | Не записан в исходном реестре | … ние всех позиций. Дата спецификации не является отдельной датой передачи. ПАСПОРТ Cabeus, стр. 28: строка SH-05C-42U60/80, высота 42U, ширина 600, глубина 800. Исходный артикул с дефисом был неверен. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто
636864 | trg-20w-2m | D045_cce6e8478963.pdf | Паспорт — EKF-Plast гладкие жесткие трубы ПВХ.pdf | cce6e8478963ac53d0bc24c3e34a511915676e3fb60c3d16fd9fe791841de26f | 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 22.09.2026 попадает в срок. Сертификат подтверждает пож … | Закрыто групповым документом
636864 | trg-20w-2m | D046_ca4bea88b842.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888-22.pdf | ca4bea88b842afc7d5bc2a93d791a5ed075e902cf0a6d8139d048b858b61e239 | 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 22.09.2026 попадает в срок. Сертификат подтверждает пож … | Закрыто групповым документом
469047 | trg-20-2m | D045_cce6e8478963.pdf | Паспорт — EKF-Plast гладкие жесткие трубы ПВХ.pdf | cce6e8478963ac53d0bc24c3e34a511915676e3fb60c3d16fd9fe791841de26f | 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 04.09, 08.09 и 29.09.2026 попадает в срок. Сертификат п … | Закрыто групповым документом
469047 | trg-20-2m | D046_ca4bea88b842.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888-22.pdf | ca4bea88b842afc7d5bc2a93d791a5ed075e902cf0a6d8139d048b858b61e239 | 4 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | … ерить область/срок. Дата спецификации не равна дате монтажа. Аудит 23.10.2026: Сертификат PDF стр. 1: торговая марка EKF, серия EKF-Plast, ТУ 222129-043-52681400-2020, ТР ЕАЭС 043/2017, срок; приложение №2, PDF стр. 3, нижняя таблица: «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида» EKF-Plast, наружный диаметр 20±0,4 мм. Паспорт в ETM-папке связывает артикул с серией и Ø20; спецификация 04.09, 08.09 и 29.09.2026 попадает в срок. Сертификат п … | Закрыто групповым документом
9745462 | CTR10-020-K41-093I | D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | ПИСЬМО СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26 | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС НВ88, стр. 1: IEK гладкие ПВХ трубы, наружный диаметр 20 мм, срок 11.08.2026–17.08.2030; письмо IEK, PDF стр. 59, п.146: трубы ПВХ. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
9745462 | CTR10-020-K41-093I | D047_8624b9dc7351.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26.pdf | 8624b9dc735115445cef30419b36552b1ad5d001b66652aa4f739ea1ba6d2574 | 1 | ПИСЬМО СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26 | … ата спецификации не является отдельной датой передачи. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС НВ88, стр. 1: IEK гладкие ПВХ трубы, наружный диаметр 20 мм, срок 11.08.2026–17.08.2030; письмо IEK, PDF стр. 59, п.146: трубы ПВХ. Дата спецификации подтверждена сводкой ETM. | Закрыто групповым документом
87860020 | 91920 | D048_547841665d96.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033-26.pdf | 547841665d9610aaa3da2694859682f2b3ccc47f66d1507e6e39b5fdfe106524 | 2 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033/26 | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: ДКС, гибкие гофрированные ПВХ трубы, тип Л, Ø20, ТУ 2247-008-47022248-2002; официальная карточка 91920 указывает те же тип, диаметр и ТУ. Стр. 2: приложение, условия. Срок включает дату спецификации; отдельной даты монтажа нет. | Закрыто групповым документом
1805350 | PR.012031 | D049_8d598b430387.pdf | ae7769b413b0ec9eba5dc2e8ea187abc.pdf | 8d598b430387a961250f371fd6f30ab26d89d18d889fdc3584a7335849afe67e | 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. | Закрыто групповым документом
2405744 | PR.012032М25 | D049_8d598b430387.pdf | ae7769b413b0ec9eba5dc2e8ea187abc.pdf | 8d598b430387a961250f371fd6f30ab26d89d18d889fdc3584a7335849afe67e | 3 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01126/25 | PDF стр. 1–3; приложение №1, стр. 2: труба гибкая ПВХ Ø20, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. | Закрыто групповым документом
4472961 | CKMP10D-Z-025-016-K01 | D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Закрыто групповым документом
2145407 | CKMP10D-Z-040-025-K01 | D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Закрыто групповым документом
9484271 | CKMP10D-T-025-016-K01 | D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Закрыто групповым документом
9975323 | CKMP10D-N-025-016-K01 | D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Закрыто групповым документом
2185533 | CKMP10D-V-025-016-K01 | D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» | Исходящий номер не заполнен | PDF стр. 1, 5–6; группа 22: аксессуары кабель-каналов ELECOR, заглушки и углы по видам. | Закрыто групповым документом
9863569 | 01005 | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — заглушки; официальный каталог ДКС 01005 — заглушка 110×50. Стр. 2: отказ в обязательной пожарной сертификации по ФЗ №123. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
9863566 | 01051 | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы внутренние с разделителями; официальный каталог ДКС 01051 — угол внутренний 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
9863568 | 01003 | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — углы плоские с разделителями; официальный каталог ДКС 01003 — угол плоский 110×50. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
9759381 | 76616B | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары Brava — заглушки; официальная карточка ДКС 76616B: заглушка 1 модуль Brava. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
9768869 | F0000M | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000M: каркас Brava для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
9749581 | F0000A | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — каркасы под розетки; официальная карточка ДКС F0000A: каркас Viva для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом
169990516 | F00011 | D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ | № БЦ-013.26-010Р | Закупка и применение подтверждены сводкой ETM и пользователем. PDF стр. 1: аксессуары In-liner Front — рамки универсальные; официальная карточка ДКС F00011: универсальная рамка для In-liner Front. Стр. 2: пожарная процедура. Для решения вывод ограничен пожарной процедурой; оно не подтверждает соответствие иным регламентам. | Закрыто групповым документом

## Документы 51
Код PDF | Исходное имя | SHA-256 | Страниц | Байт | Привязанные ETM | Путь внутри ZIP
D001_74878ffa3dc3.pdf | Паспорт — EKF PDU TERACOM PRO.pdf | 74878ffa3dc3002432ae3a33125065aed43d2dcb8579b39b6f0e3e3480534103 | 8 | 420313 | 6571746 | Документы/D001_74878ffa3dc3.pdf
D002_c67790084088.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02652-23.pdf | c677900840889c89880f0c79fedb9e68d1da482a6445067d91582cc6a48fd3c5 | 1 | 623547 | 6571746 | Документы/D002_c67790084088.pdf
D003_7396f475b561.pdf | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — аккумуляторы серии DT.pdf | 7396f475b561660bf571d38fa2de5728e59265cafebe5419ca8d18f586d83802 | 13 | 739186 | 4362592 | Документы/D003_7396f475b561.pdf
D004_6f7e2a745e09.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-VN.РА01.В.24646-23.pdf | 6f7e2a745e09ba471fc2703df151aebaa150c1d2c935057d45fb321af19d3c8d | 4 | 1587761 | 4362592 | Документы/D004_6f7e2a745e09.pdf
D005_01185ce1b34c.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680-25.pdf | 01185ce1b34c5366ef6a22293bcfe3214f9098140ff2a9b590eb7ccff6145032 | 2 | 4520981 | 9332157 | Документы/D005_01185ce1b34c.pdf
D006_6a90fed40ce0.pdf | Паспорт — Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH.pdf | 6a90fed40ce0242ba8510fbd75e5c94836e572302d2d3ff1781290fd3e918728 | 7 | 604152 | 8303039 | Документы/D006_6a90fed40ce0.pdf
D007_f68131e22903.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.СП.ПБ43.Н00057.pdf | f68131e2290364439ff8d83cae2a6b1885ca5ecea48119b656ddc67f47fc9709 | 4 | 3454448 | 8303039 | Документы/D007_f68131e22903.pdf
D008_fc8ed5352302.pdf | Письмо «О необходимости обязательной сертификации продукции» от 29.12.2025.pdf | fc8ed5352302c626e90a63ed3c63250293bd1795af98f9e807cf3724f2ee7772 | 69 | 13181820 | 9726729, 9726743, 9745462, 9820855 | Документы/D008_fc8ed5352302.pdf
D009_3fa8ffd4afe8.pdf | Ответ на запрос — изоляционная лента ПВХ Safeline.pdf | 3fa8ffd4afe888a0dbcb2e2ddeb3f4be4aa6e92b726e34ca0b047f898e802dde | 2 | 214639 | 3974615, 9784744, 9784745 | Документы/D009_3fa8ffd4afe8.pdf
D010_148fef5caf72.pdf | Паспорт — БИРП-12-2,0.pdf | 148fef5caf72289c292851734498c73a56975fee81364011b401587e73425d49 | 2 | 274259 | 6522135 | Документы/D010_148fef5caf72.pdf
D011_244adadc8684.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02395-25.pdf | 244adadc8684a669696d145ed14ac397edd4af873430f2486159ce7831080509 | 2 | 1800018 | 6522135 | Документы/D011_244adadc8684.pdf
D012_6b9e9ace7758.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00131-21.pdf | 6b9e9ace7758268780360e2d08e217a58e8aa5c5ba0e2ca3cede699ff3e85e18 | 3 | 6096159 | 8837177 | Документы/D012_6b9e9ace7758.pdf
D013_ef948bb9feee.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884-26.pdf | ef948bb9feee1df6d2085bd974490edf9a9114490561210e85d74206481c382e | 1 | 710008 | 2622481, 7611092, 9180094 | Документы/D013_ef948bb9feee.pdf
D014_651bfece45bf.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01121-25.pdf | 651bfece45bfc0985cd9b57ce9659604bf58bde63dfb36ee61f3eca3cd07b0c7 | 6 | 5990952 | 9863565, 86710175 | Документы/D014_651bfece45bf.pdf
D015_bf004f8eedd0.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №77.01.12.П.003350.10.20 от 06.10.2020.pdf | bf004f8eedd0898cf73d095a3264a43c4f9aec6b03cf6f0f64066a61f9581f21 | 2 | 4529764 | 9726729, 9726743 | Документы/D015_bf004f8eedd0.pdf
D016_7f0ff95716ac.pdf | Информационное письмо — DKC коробки ответвительные без электрооборудования.pdf | 7f0ff95716accc3400f7d7d6612da97ab6a1424c0d33dcf3ad0bc5f9b6a2295b | 2 | 903978 | 1566787 | Документы/D016_7f0ff95716ac.pdf
D017_3325f56814b8.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — IEK UKO10-050-050-020-K01-E.pdf | 3325f56814b815f4bd897d1eb9f3a66ccd836d917330b316c98009e8a0eaf064 | 7 | 1554668 | 6203779 | Документы/D017_3325f56814b8.pdf
D018_7b3ff5c1a8f6.pdf | Паспорт — распределительная коробка Промрукав.pdf | 7b3ff5c1a8f6e76d245071add37aedee6e3db62060f802273ef7443d6b90603f | 1 | 401343 | 1901900 | Документы/D018_7b3ff5c1a8f6.pdf
D019_5bf1b9d3fa5d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.41864.pdf | 5bf1b9d3fa5d5cf43c3c0b6b8aa8c6fb8e7cf0103a465ad5c1317a8b7d52d537 | 1 | 386096 | 1901900 | Документы/D019_5bf1b9d3fa5d.pdf
D020_52e5f334702d.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44913.pdf | 52e5f334702de118bd5f36e7e1b345610969be7cd7d077df1d6c533e9094b1d1 | 1 | 1652168 | 1901900 | Документы/D020_52e5f334702d.pdf
D021_bd1266a51bd5.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №9565 от 30.01.2025.pdf | bd1266a51bd51598d74faff8364274d59763ea50b12bcd882923dfb7fabaf89c | 2 | 3132924 | 135089, 302162, 3182143, 5264464, 7139066, 8120371 | Документы/D021_bd1266a51bd5.pdf
D022_b42e6e1f64bf.pdf | Техническая информация — DKC держатель 51020.pdf | b42e6e1f64bffe4e416ad51e9fea515f6a56e1c87488c6cbbde92601883c8345 | 1 | 133757 | 9533870 | Документы/D022_b42e6e1f64bf.pdf
D023_e3b672c900ce.pdf | РЕШЕНИЕ №АИ22-5935 от 31.07.2024.pdf | e3b672c900ce1977d5a9354200f2a11f5218d91c501625c9d087fcadd268abae | 1 | 177772 | 5264464, 7139066 | Документы/D023_e3b672c900ce.pdf
D024_d9df961ef412.pdf | Паспорт — Промрукав металлическая однолапковая скоба СМО.pdf | d9df961ef412dae97bc9aeb476d64555762ec6f83e5f0657390a648c1acfc97a | 2 | 351894 | 28136 | Документы/D024_d9df961ef412.pdf
D025_51d87eca59c4.pdf | Информационное письмо №14052021-268 — кабельные стяжки Fortisflex.pdf | 51d87eca59c4e1577eef98f6538da7f39f1257baf254524e6f37307f8073bc50 | 2 | 1863407 | 3369427 | Документы/D025_51d87eca59c4.pdf
D026_aec6fb6328dc.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №6342 от 13.04.2020.pdf | aec6fb6328dc2f494459382550660d92ff154813dd9d091c0c50f0a75bdcf1fe | 1 | 292930 | 5684330 | Документы/D026_aec6fb6328dc.pdf
D027_2ee3d01b8c8a.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 2ee3d01b8c8a5c62f6733610baccbf8f63c077abef01d1d58379ac780d226013 | 7 | 3728422 | 8545992, 9221701, 9861250 | Документы/D027_2ee3d01b8c8a.pdf
D028_026c410e1f41.pdf | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ — Траверса монтажная МХ.pdf | 026c410e1f41d307cb77759939657d965da52c583761c86f9d7ae1cb0b5d40ed | 4 | 1474370 | 369060 | Документы/D028_026c410e1f41.pdf
D029_878f17735190.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК.BY.ПБ10.Н00558.pdf | 878f1773519056ce4ae478f90cd415c927c79b8f3e46ed96d614563a9e26dbc3 | 1 | 626842 | 4900874 | Документы/D029_878f17735190.pdf
D030_8b67c82a46a8.pdf | Техническое описание — ОГНЕЗА-ВГ.pdf | 8b67c82a46a842ebb6bc7632d20004fe4ad46ee585f8da6174ac853248c2417a | 4 | 489819 | 9489640 | Документы/D030_8b67c82a46a8.pdf
D031_1cd784ebbcfb.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО — исх. №03122 от 27.06.2024.pdf | 1cd784ebbcfb69fc79f13bc8eb47f67e00544b448db2f0550a630b972011fc9d | 1 | 520219 | 6793437 | Документы/D031_1cd784ebbcfb.pdf
D032_c1bda8825b09.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС KG 417-043.RU.02.00521.pdf | c1bda8825b09f80d5c4f59518472b0728db3fa5ca76aa18b5e98fb2b4531ef09 | 1 | 950997 | 911783 | Документы/D032_c1bda8825b09.pdf
D033_bb9ba7322268.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00727-23.pdf | bb9ba732226864eef7225931a867fa26c694cba8b214b949c9fd58b755584938 | 1 | 1530743 | 1326911 | Документы/D033_bb9ba7322268.pdf
D034_bf27679d9258.pdf | Сертификат соответствия — ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00042-23.pdf | bf27679d925815e51b8eabdcd23c5a641420e87ffbf162636e07f42900fde793 | 2 | 1113669 | 8474226 | Документы/D034_bf27679d9258.pdf
D035_9001fd5893d0.pdf | ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО исх. №2022 от 31.10.2022.pdf | 9001fd5893d0fd6b57a1381df7d3c35710ca093024e863b01c6c27e2cc020aa3 | 8 | 216733 | 9745913 | Документы/D035_9001fd5893d0.pdf
D036_820042f9b6fd.pdf | ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №410 от 14.04.2014.pdf | 820042f9b6fd3c4ba5edd0d2f96c5248a8fb5faf65e2284f0134c2b21c3bb5e5 | 2 | 816580 | 9745913 | Документы/D036_820042f9b6fd.pdf
D037_92cca7b53011.pdf | Cabeus — ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЧС-710 от 04.04.2018.pdf | 92cca7b53011260b8cfbe19c9f68a649206ccf3d3b55e5badfc3812d072cd257 | 2 | 3015283 | 9350780 | Документы/D037_92cca7b53011.pdf
D038_a3c2d540ef03.pdf | Техническая спецификация — NIKOMAX NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY.pdf | a3c2d540ef039128d3b06f95c7ff2c197561d1b2c3c7fbd47d4462f1b508d87f | 2 | 853113 | 781322 | Документы/D038_a3c2d540ef03.pdf
D039_6790e116b44b.pdf | Информационное письмо №10997 — компоненты СКС Cabeus.pdf | 6790e116b44bf1fcc40e15952ffcc8f852de4c548efc7c621a271e4560560f3a | 1 | 430632 | 181099, 338605, 3729175, 4294316, 6217661, 7840719 | Документы/D039_6790e116b44b.pdf
D040_22e409bab73c.pdf | Электроустановочные изделия серии BRAVA и VIVA.pdf | 22e409bab73c50f25afd1fbdc72fe64aa9ce2599a2ad6b6af1d835078d9e1015 | 28 | 1458812 | 987321, 9776852 | Документы/D040_22e409bab73c.pdf
D041_5a50235b0c22.pdf | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ — ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.09882-24.pdf | 5a50235b0c2287b9ddd1824bfba613aff0daf455933fea2c1f66473215e2ede6 | 3 | 902960 | 987321, 9776852 | Документы/D041_5a50235b0c22.pdf
D042_c7bc26e9ef82.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №00202 от 18.10.2021.pdf | c7bc26e9ef829a4f5997784275ac9b46848b4f384dd662aece734d7cbfd5c271 | 2 | 613739 | 925515 | Документы/D042_c7bc26e9ef82.pdf
D043_fc5d14766081.pdf | Краткое руководство по эксплуатации — GENERICA CS2-1C5EU-22-G.pdf | fc5d14766081cec97f8323124fce15fa79f5c0055cdf3c1b225f67808cb8e0aa | 9 | 1523408 | 3916783 | Документы/D043_fc5d14766081.pdf
D044_0ec172893276.pdf | ПАСПОРТ — Cabeus SH-05C-42U60_80.pdf | 0ec172893276df5d1e8852b2abf0ec9eddda77984016beb709aeca731350b1d4 | 30 | 6812614 | 3680998 | Документы/D044_0ec172893276.pdf
D045_cce6e8478963.pdf | Паспорт — EKF-Plast гладкие жесткие трубы ПВХ.pdf | cce6e8478963ac53d0bc24c3e34a511915676e3fb60c3d16fd9fe791841de26f | 4 | 326448 | 469047, 636864 | Документы/D045_cce6e8478963.pdf
D046_ca4bea88b842.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888-22.pdf | ca4bea88b842afc7d5bc2a93d791a5ed075e902cf0a6d8139d048b858b61e239 | 4 | 2105712 | 469047, 636864 | Документы/D046_ca4bea88b842.pdf
D047_8624b9dc7351.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-RU.НВ88.В.00506-26.pdf | 8624b9dc735115445cef30419b36552b1ad5d001b66652aa4f739ea1ba6d2574 | 1 | 875161 | 9745462 | Документы/D047_8624b9dc7351.pdf
D048_547841665d96.pdf | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НК07.В.00033-26.pdf | 547841665d9610aaa3da2694859682f2b3ccc47f66d1507e6e39b5fdfe106524 | 2 | 2591644 | 87860020 | Документы/D048_547841665d96.pdf
D049_8d598b430387.pdf | ae7769b413b0ec9eba5dc2e8ea187abc.pdf | 8d598b430387a961250f371fd6f30ab26d89d18d889fdc3584a7335849afe67e | 3 | 3069693 | 1805350, 2405744 | Документы/D049_8d598b430387.pdf
D050_d618644876c3.pdf | IEK(1).pdf | d618644876c3210d40dbd5194f31ec8cb003575eec5b81f88f8dff10b2d233ef | 68 | 30116426 | 2145407, 2185533, 4472961, 9484271, 9975323 | Документы/D050_d618644876c3.pdf
D051_e2ff9a997d7c.pdf | РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № БЦ-013.26-010Р от 19.01.2026.pdf | e2ff9a997d7cb5d44fafca353304c4f4d99db2ddb8b4fa6f8d9835f5cd8b9e35 | 2 | 1184375 | 9749581, 9759381, 9768869, 9863566, 9863568, 9863569, 169990516 | Документы/D051_e2ff9a997d7c.pdf

## Закупка материалов
ETM | Наименование из ETM | Группа | № спецификации | Дата спецификации | Поз. | Количество | Ед. | Итого по ETM | Изготовитель | Артикул
6571746 | Блок розеток PDU TERACOM PRO 19'' 1U 16А/250В 8 розеток Schuko | PDU / блоки розеток | 977/114039697 | 2026-10-15 | 1 | 3 | шт | 3 | EKF | TRP-HPD-LSP-16A-8SH-2MSH
4362592 | Аккумулятор DT 12В 18Ач | Аккумуляторы | 977/114028325 | 2026-10-14 | 1 | 3 | шт | 3 | Delta | DT 1218
9332157 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Витая пара Cat.5e | 977/113513943 | 2026-09-04 | 7 | 610 | м | 2135 | Паритет | 100005
9332157 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Витая пара Cat.5e | 977/113697950 | 2026-09-21 | 1 | 305 | м | 2135 | Паритет | 100005
9332157 | Витая пара ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0.52 PVC | Витая пара Cat.5e | 977/114075305 | 2026-10-19 | 4 | 1220 | м | 2135 | Паритет | 100005
8303039 | Витая пара F/UTP Cat 6 4 пары 23 AWG solid LSZH нг | Витая пара Cat.6 | 977/113795645 | 2026-09-29 | 1 | 4 | шт | 4 | Cabeus | FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH
9820855 | PLUS Изолента 0,18х19мм желтая 20м MIXTAPE | Инструмент и расходники | 977/113961512 | 2026-10-08 | 2 | 3 | шт | 3 | IEK | UIZ-20-10-K05
3974615 | Изолента Safeline 19/25 черный | Инструмент и расходники | 977/114047670 | 2026-10-15 | 10 | 10 | шт | 10 | Росэл | 9372
9784744 | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м Safeline | Инструмент и расходники | 977/113961512 | 2026-10-08 | 4 | 6 | шт | 6 | Росэл | 9371
9784745 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м Safeline | Инструмент и расходники | 977/113961512 | 2026-10-08 | 3 | 4 | шт | 4 | Росэл | 9366
6522135 | Источник вторичного электропитания 12В 2А | Источники питания | 977/113983218 | 2026-10-12 | 1 | 1 | шт | 1 | К-Инженеринг | БИРП-12/2,0
8837177 | Кабель ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5 0.66кВ (бухта) | Кабель ВВГнг(А)-FRLS | 977/114020120 | 2026-10-13 | 1 | 20 | м | 20 | ЭлПром | #бухт/10001
2622481 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.5 для ОПС и СОУЭ оболоч | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 977/113697950 | 2026-09-21 | 5 | 200 | м | 800 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5
2622481 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.5 для ОПС и СОУЭ оболоч | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 977/114075305 | 2026-10-19 | 1 | 600 | м | 800 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.5
9180094 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 для ОПС и СОУЭ оболочка | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 977/114075305 | 2026-10-19 | 2 | 400 | м | 400 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x1
7611092 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0.75 | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 977/114075305 | 2026-10-19 | 3 | 1000 | м | 1000 | Технокабель НН | КПСнг(А)-FRHF 1x2x0.75
86710175 | Кабель-канал (короб) с крышкой, с направляющими дл | Кабель-канал | 977/113513943 | 2026-09-04 | 8 | 10 | м | 10 | DKC | 01782
9863565 | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | Кабель-канал | 977/113830169 | 2026-09-30 | 1 | 10 | м | 20 | DKC | 01050
9863565 | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | Кабель-канал | 977/113865975 | 2026-10-01 | 1 | 10 | м | 20 | DKC | 01050
9726729 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | Кабель-канал | 977/113513943 | 2026-09-04 | 1 | 20 | м | 70 | IEK | CKK10-025-016-1-K01
9726729 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | Кабель-канал | 977/113540500 | 2026-09-08 | 1 | 30 | м | 70 | IEK | CKK10-025-016-1-K01
9726729 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) | Кабель-канал | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 1 | 20 | м | 70 | IEK | CKK10-025-016-1-K01
9726743 | Кабель-канал магистральный 40х25 ЭЛЕКОР (24м) | Кабель-канал | 977/113513943 | 2026-09-04 | 10 | 96 | м | 126 | IEK | CKK10-040-025-1-K01
9726743 | Кабель-канал магистральный 40х25 ЭЛЕКОР (24м) | Кабель-канал | 977/113533441 | 2026-09-07 | 1 | 30 | м | 126 | IEK | CKK10-040-025-1-K01
1566787 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100x100x50мм | Коробки монтажные/распределительные | 977/113865975 | 2026-10-01 | 2 | 30 | шт | 46 | DKC | 53801
1566787 | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100x100x50мм | Коробки монтажные/распределительные | 977/113862016 | 2026-10-05 | 1 | 16 | шт | 46 | DKC | 53801
6203779 | Коробка распаячная КМ41205-01 для открытой проводк | Коробки монтажные/распределительные | 977/113533981 | 2026-09-08 | 1 | 10 | шт | 10 | IEK | UKO10-050-050-02
1901900 | Коробка распределительная 60-0210-9003 для прямого | Коробки монтажные/распределительные | 977/114010514 | 2026-10-14 | 1 | 8 | шт | 8 | Промрукав | 60-0210-9003
135089 | Болт DIN 933 М8х25 полная резьба шестигранная голо | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 4 | 300 | шт | 300 | Крепдил | 135089
3182143 | Болт DIN 933 М8х50 полная резьба шестигранная голо | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 3 | 300 | шт | 300 | Крепдил | 3182143
9533870 | Держатель с защелкой 20 мм для труб | Крепёж и монтажные элементы | 977/113533428 | 2026-09-08 | 5 | 600 | шт | 600 | DKC | 51020
7139066 | Саморез кровельный 5.5х19 сверлоконечный шайба EPD | Крепёж и монтажные элементы | 977/113697950 | 2026-09-21 | 4 | 100 | шт | 200 | Крепдил | 7139066
7139066 | Саморез кровельный 5.5х19 сверлоконечный шайба EPD | Крепёж и монтажные элементы | 977/113816833 | 2026-09-29 | 2 | 100 | шт | 200 | Крепдил | 7139066
5264464 | Саморез кровельный К 4.8х29 сверло шайба EPDM | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 6 | 2 | упак | 2 | Крепдил | 5264464
8120371 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х19 острый цинк (200шт) | Крепёж и монтажные элементы | 977/113533428 | 2026-09-08 | 1 | 5 | упак | 5 | Крепдил | 8120371
28136 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (1 уп.- | Крепёж и монтажные элементы | 977/113697950 | 2026-09-21 | 3 | 300 | шт | 1700 | Промрукав | PR08.2534
28136 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (1 уп.- | Крепёж и монтажные элементы | 977/113816833 | 2026-09-29 | 1 | 200 | шт | 1700 | Промрукав | PR08.2534
28136 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (1 уп.- | Крепёж и монтажные элементы | 977/113931906 | 2026-10-07 | 2 | 200 | шт | 1700 | Промрукав | PR08.2534
28136 | Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (1 уп.- | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 7 | 1000 | шт | 1700 | Промрукав | PR08.2534
3369427 | Стяжка стальная СКС (304) 4.6х200 из нержавеющей с | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 13 | 1000 | шт | 1000 | Fortisflex | 74910
5684330 | Хомут 250х3.6мм нейлон (100шт) | Крепёж и монтажные элементы | 977/113812556-1 | 2026-09-29 | 5 | 3 | упак | 3 | Navigator Group | 71043
302162 | Шайба DIN 9021 М8 увеличенная покрытие цинк | Крепёж и монтажные элементы | 977/114047670 | 2026-10-15 | 5 | 600 | шт | 600 | Крепдил | 302162
9221701 | Комплект крепежный №3 монтажа проволочного лотка | Крепёж и подвесы лотков | 977/114047670 | 2026-10-15 | 2 | 400 | шт | 400 | DKC | CM350003
8545992 | Консоль легкая основание 100 мм | Крепёж и подвесы лотков | 977/114047670 | 2026-10-15 | 16 | 85 | шт | 85 | DKC | BBL3010
9861250 | Кронштейн одиночный 41х21 мм основание 400 мм | Крепёж и подвесы лотков | 977/114047670 | 2026-10-15 | 17 | 85 | шт | 85 | DKC | BBP2140
369060 | Траверса монтажная 20х30х3м | Крепёж и подвесы лотков | 977/114047670 | 2026-10-15 | 14 | 105 | м | 105 | Мир хомутов | X20-30NO41
4900874 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнезащитная монтажная пена | 977/113513943 | 2026-09-04 | 3 | 3 | шт | 6 | Огнеза | 105248
4900874 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнезащитная монтажная пена | 977/113729907 | 2026-09-22 | 3 | 1 | шт | 6 | Огнеза | 105248
4900874 | Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24 | Огнезащитная монтажная пена | 977/113812556-1 | 2026-09-29 | 1 | 2 | шт | 6 | Огнеза | 105248
9489640 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнезащитный герметик | 977/113513943 | 2026-09-04 | 5 | 3 | шт | 12 | Огнеза | 105031
9489640 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнезащитный герметик | 977/113729907 | 2026-09-22 | 2 | 1 | шт | 12 | Огнеза | 105031
9489640 | 'Акриловый противопожарный герметик ''ОГНЕЗА-ВГ'' | Огнезащитный герметик | 977/113821027 | 2026-09-29 | 1 | 8 | шт | 12 | Огнеза | 105031
6793437 | Очиститель монтажной пены 500 мл | Очиститель монтажной пены | 977/113812556-1 | 2026-09-29 | 2 | 1 | шт | 3 | REXANT | 89-0909
6793437 | Очиститель монтажной пены 500 мл | Очиститель монтажной пены | 977/113812556-2 | 2026-09-29 | 1 | 2 | шт | 3 | REXANT | 89-0909
911783 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1-У2-IP54 (красный гриб) | Посты кнопочные | 977/113884665 | 2026-10-06 | 1 | 12 | шт | 12 | КЭАЗ | 150753
1326911 | Провод ПВС 3х2.5 белый | Провод ПВС | 977/113931922 | 2026-10-07 | 1 | 40 | м | 40 | РЭК/Prysmian | #БУХ/50910
8474226 | Провод силовой ПуГВ нг(А) LS 4 желто-зеленый ТРТС | Провод ПуГВ нг(А)-LS | 977/113961512 | 2026-10-08 | 1 | 10 | м | 10 | Ореол
9745913 | Проволочный лоток 50х100 L3000 | Проволочный лоток | 977/114047670 | 2026-10-15 | 1 | 120 | м | 120 | DKC | FC5010
9350780 | Органайзер кабельный горизонтальный 19' 1U, 5 коле | СКС: кабельный органайзер | 977/113795645 | 2026-09-29 | 5 | 4 | шт | 4 | Cabeus | JB08-1U-GY
781322 | Оптический кросс 19'' Essential Line, 1U, укомплек | СКС: оптический кросс | 977/113795694 | 2026-10-12 | 1 | 3 | шт | 3 | NIKOMAX | NMF-RP24SCUS2-WS-ES-1U-GY
181099 | Патч-панель IDC 19' (1U), 24 порта RJ-45, категори | СКС: патч-панели | 977/113795645 | 2026-09-29 | 9 | 4 | шт | 4 | Cabeus | PL2-24-Cat.5e-Dual
7840719 | Патч-панель высокой плотности 19' (0,5U), 24 порта | СКС: патч-панели | 977/113795645 | 2026-09-29 | 3 | 2 | шт | 2 | Cabeus | PLHD-24-Cat.6-SH-Dual-0,5U
6217661 | Патч-панель высокой плотности 19', 1U, 48 портов R | СКС: патч-панели | 977/113795645 | 2026-09-29 | 2 | 1 | шт | 1 | Cabeus | PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U
987321 | BRAVA Розетка компьютерная 6 категорий 8P8C белая | СКС: розетки и разъёмы | 977/113859159 | 2026-10-01 | 4 | 10 | шт | 10 | DKC | 76458B
9776852 | BRAVA Розетка компьютерная RJ45 (разъем PcNet) 1 м | СКС: розетки и разъёмы | 977/113884004-1 | 2026-10-06 | 1 | 3 | шт | 3 | DKC | 76654B
925515 | Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5E | СКС: розетки и разъёмы | 977/113866175 | 2026-10-01 | 1 | 20 | шт | 20 | ITK | CS3-1C5EU
3916783 | Розетка информационная настенная RJ45 кат.5E UTP 2 | СКС: розетки и разъёмы | 977/113513943 | 2026-09-04 | 9 | 16 | шт | 16 | ITK | CS2-1C5EU-22-G
4294316 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 6, экр | СКС: розетки и разъёмы | 977/113795645 | 2026-09-29 | 6 | 25 | шт | 25 | Cabeus | WS-8P8C-Cat.6-SH-2
338605 | Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, двойная, | СКС: розетки и разъёмы | 977/113795645 | 2026-09-29 | 7 | 10 | шт | 10 | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-2
3729175 | Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, одинарна | СКС: розетки и разъёмы | 977/113795645 | 2026-09-29 | 8 | 10 | шт | 10 | Cabeus | WS-8P8C-Cat.5e-1
3680998 | Шкаф монтажный телекоммуникационный 19дюймов напол | СКС: телекоммуникационный шкаф | 977/113795645 | 2026-09-29 | 4 | 1 | шт | 1 | Cabeus | SH-05C-42U60/80
636864 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20 мм/2м белая(упак | Труба гладкая ПВХ | 977/113729907 | 2026-09-22 | 1 | 10 | м | 10 | EKF | trg-20w-2m
469047 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | Труба гладкая ПВХ | 977/113513943 | 2026-09-04 | 2 | 10 | м | 30 | EKF | trg-20-2m
469047 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | Труба гладкая ПВХ | 977/113533428 | 2026-09-08 | 3 | 10 | м | 30 | EKF | trg-20-2m
469047 | Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера | Труба гладкая ПВХ | 977/113812556-1 | 2026-09-29 | 4 | 10 | м | 30 | EKF | trg-20-2m
9745462 | Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d=20мм серая 3м ( | Труба гладкая ПВХ | 977/114047670 | 2026-10-15 | 12 | 45 | м | 45 | IEK | CTR10-020-K41-09
87860020 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая с | Труба гофрированная ПВХ | 977/113931906 | 2026-10-07 | 1 | 100 | м | 100 | DKC | 91920
1805350 | Труба гофрированная ПВХ легкая зонд д20 | Труба гофрированная ПВХ | 977/113533428 | 2026-09-08 | 2 | 300 | м | 600 | Промрукав | PR.012031
1805350 | Труба гофрированная ПВХ легкая зонд д20 | Труба гофрированная ПВХ | 977/113697950 | 2026-09-21 | 2 | 200 | м | 600 | Промрукав | PR.012031
1805350 | Труба гофрированная ПВХ легкая зонд д20 | Труба гофрированная ПВХ | 977/113812556-1 | 2026-09-29 | 3 | 100 | м | 600 | Промрукав | PR.012031
2405744 | Труба гофрированная ПВХ легкая зонд д20 | Труба гофрированная ПВХ | 977/114047670 | 2026-10-15 | 8 | 1000 | м | 1000 | Промрукав | PR.012032М25
4472961 | ELECOR Заглушка КМЗ 25х16 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 5 | 5 | компл | 5 | IEK | CKMP10D-Z-025-016-K01
2145407 | ELECOR Заглушка КМЗ 40х25 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113533428 | 2026-09-08 | 4 | 30 | компл | 30 | IEK | CKMP10D-Z-040-025-K01
9484271 | ELECOR Угол Т-образный КМТ 25х16 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 4 | 3 | компл | 3 | IEK | CKMP10D-T-025-016-K01
9975323 | ELECOR Угол внешний КМН 25х16 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 2 | 3 | компл | 5 | IEK | CKMP10D-N-025-016-K01
9975323 | ELECOR Угол внешний КМН 25х16 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-2 | 2026-09-29 | 1 | 2 | компл | 5 | IEK | CKMP10D-N-025-016-K01
2185533 | ELECOR Угол внутренний КМВ 25х16 белый (4шт/компл) | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 3 | 5 | компл | 5 | IEK | CKMP10D-V-025-016-K01
9863569 | Заглушка 110х50 IN-Liner FRONT | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 6 | 2 | шт | 5 | DKC | 01005
9863569 | Заглушка 110х50 IN-Liner FRONT | Фурнитура кабель-канала | 977/113859159 | 2026-10-01 | 1 | 2 | шт | 5 | DKC | 01005
9863569 | Заглушка 110х50 IN-Liner FRONT | Фурнитура кабель-канала | 977/114010514 | 2026-10-14 | 2 | 1 | шт | 5 | DKC | 01005
9863566 | Угол внутренний изменяемый 110х50 IN-Liner FRONT | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 7 | 2 | шт | 2 | DKC | 01051
9863568 | Угол плоский Г-образный 110х50 IN-Liner FRONT | Фурнитура кабель-канала | 977/113820994-1 | 2026-09-29 | 8 | 2 | шт | 2 | DKC | 01003
9759381 | BRAVA Заглушка 1 модуль белая | Электроустановочные аксессуары | 977/113859159 | 2026-10-01 | 7 | 5 | шт | 5 | DKC | 76616B
9768869 | BRAVA Каркас 2 модуля белый IN-Liner FRONT | Электроустановочные аксессуары | 977/113859159 | 2026-10-01 | 5 | 10 | шт | 10 | DKC | F0000M
9749581 | Каркас под 2 модуля ЭУИ Вива (Viva), белый | Электроустановочные аксессуары | 977/113859159 | 2026-10-01 | 3 | 10 | шт | 10 | DKC | F0000A
169990516 | Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | Электроустановочные аксессуары | 977/113859159 | 2026-10-01 | 2 | 10 | шт | 20 | DKC | F00011
169990516 | Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | Электроустановочные аксессуары | 977/113859159 | 2026-10-01 | 6 | 10 | шт | 20 | DKC | F00011

## Черновики АОСР 7–9
№ черновика | Объект в черновике | Работа | ETM фактической закупки | Название в черновике | Количество в черновике | Ед. | Реквизиты, указанные в черновике | Исправление / проверка | Источник
7АБК-ПС | АБК | Защитные гильзы Ø20 | 469047 | труба гладкая ПВХ жесткая d20 серая EKF, trg-20-2m | 97 | гильз/шт | ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00888/22 | Черновик: outputs/АОСР_7-9/АОСР_7АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx; количество гильз не равно автоматически количеству купленных труб. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_7АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx
8АБК-ПС | АБК | Кабельные линии ПС/СОУЭ | 2622481 | КПСнг(А)-FRHF 1×2×0,5 Технокабель-НН | 800 | м, 4×200 м | ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00884/26; паспорт партии №81, 08.2026 | Черновик: outputs/АОСР_7-9/АОСР_8АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx; номер паспорта сверить с вложенным PDF и фактической партией. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_8АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx
8АБК-ПС | АБК | Кабельные линии ПС/СОУЭ | 1805350 | гофротруба Промрукав PR.012031 | 700 | м | в черновике иной номер; в комплекте сертификат 043 №01126/25 | Черновик: outputs/АОСР_7-9/АОСР_8АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx; использовать реквизиты актуального приложенного PDF после чтения. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_8АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx
8АБК-ПС | АБК | Кабельные линии ПС/СОУЭ | 28136 | скоба СМО 19–20, в черновике PR08.3743 | 300 | шт | в черновике №ССБК RU.ПБ10.Н00515 и РОСС RU…43669 | Фактически куплен PR08.2534; не переносить артикул PR08.3743 и ссылки на иные сертификаты без сверки. Проверить состав ОКЛ, если линия огнестойкая. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_8АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx
9АБК-ПС | АБК | Герметизация кабельной проходки | 4900874 | пена ОГНЕЗА 105248 | 4 | шт | №ССБК BY.ПБ10.Н00558 | Черновик: outputs/АОСР_7-9/АОСР_9АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx; сертификат относится к линейному шву, для кабельной проходки не подходит. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_9АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx
9АБК-ПС | АБК | Герметизация кабельной проходки | 9489640 | герметик ОГНЕЗА-ВГ 105031 белый | 5 | шт | №НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00072 | Черновик: outputs/АОСР_7-9/АОСР_9АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx; сертификат относится к вентиляционной проходке, для кабельной не подходит. | outputs/АОСР_7-9/АОСР_9АБК_ПС_ФИНАЛ_ФАКТ.docx

## Блокеры
ETM | Суть | Влияние | Следующее проверяемое действие | Источник
9489640 | Нет найденного сертификата на кабельную проходку с ОГНЕЗА-ВГ; имеющийся сертификат №Н.00072 относится к вентиляции. | Блокирует акт с этой кабельной проходкой. | Установить фактический узел и запросить у изготовителя применимый сертификат с ОГНЕЗА-ВГ в составе. Если продукт использован иначе, указать применение и его документ. | ОГНЕЗА: карточка ОГНЕЗА-ВГ https://ogneza.com/catalog/ognezashitnye_germetiki/protivopozharnye_germetiki/892/ ; каталог решений https://ognezaexpert.ru/
4900874 | Сертификат на линейный шов не относится к кабельной проходке; изготовитель исключает применение этой однокомпонентной пены для кабельных проходок. | Блокирует акт с кабельной проходкой, если пена указана как её материал. | Установить, где фактически применена пена; для кабельной проходки выяснить фактический материал и подтверждающий документ. | ОГНЕЗА: карточка пены https://ogneza.com/catalog/pena/878/ , обсуждение 03.11.2022