Замечания к исполнительной документации здания АБК (комплект 16/1/26-…-ИД-АБК от 30.10.2026)

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», д. Старомихайловское. «.СО» — спецификация установленных изделий и материалов (16/1/26-<система>-ИД-АБК.СО), «.КЖ» — кабельный журнал. Исправления уже учтены в АОСР, реестрах, журналах входного контроля, актах о смонтированном оборудовании и протоколах АБК; ИД нужно привести в соответствие.

| № | Документ ИД / место | Замечание | Как исправить в ИД | Как сделано в актах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все 5 томов: шифры (штампы, титулы, .КЖ, .СО) | Шифр без дефиса после «16/1/26»: «16/1/26АПС,СОУЭ-ИД-АБК», «16/1/26СКУД-ИД-АБК» и т.д. В ИД КПП и в шифрах РД — с дефисом (16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, 16/1/26-СКУД-Р). | 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК / 16/1/26-СКУД-ИД-АБК / -СКС- / -СОТ- / 16/1/26-СОТС-ИД-АБК; журналы — «.КЖ», спецификации — «.СО». | Во всех актах, реестрах, журналах, актах о смонтированном оборудовании и протоколах АБК — шифры с дефисом. |
| 2 | СПС: штамп листа «Исполнительная схема … АПС,СОУЭ 2» | Лист 1 из 3 — повтор номера («Общие данные» — лист 1, схема 1 — лист 2). | Схема 2 (СОУЭ) — лист 3. | АОСР СПС: «Исполнительная схема 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-АБК, листы 2–3». |
| 3 | СОТС: штамп исполнительной схемы | Лист 1 из 2 — как у «Общих данных». | Исполнительная схема — лист 2. | АОСР СОТС: «…-СОТС-ИД-АБК, лист 2». |
| 4 | Все 5 томов, лист 1 «Общие данные», п. 1 и последний абзац | Во всех томах — «ГОСТ Р 59638-2021 и СП 484.1311500.2020» (нормы пожарной сигнализации) и не указан шифр РД; в томе СКС — обрыв «рабочей документации 16/1и отражают». Опечатка «ГОСТ 21.210-2014.7.». | Указать шифр РД и нормы своей системы (как в ИД КПП): СПС — 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р, СП 6.13130.2025, ГОСТ Р 59638-2021; СКУД, СОТС — СП 76.13330.2016; СКС — + ГОСТ Р 53245-2008; СОТ — + ГОСТ Р 51558-2014. «ГОСТ 21.210-2014». | П. 2 и п. 6 АОСР — по этим шифрам и нормам. |
| 5 | СПС: КЖ (xlsx и PDF), 4 новые линии к ДИП за потолком | Линии 2BTH1.18 → 2BTH1.25 → 2BTH1.26 / 2BTH1.27 → 2BTH1.19 (36 м) без обозначения кабеля. Адрес релейного блока: в одной строке «2SC1.24..25», в соседней — «2SC1.24..27». | Обозначение ДПЛС2.1 для 4 линий; адрес блока — одинаково (по схеме «2SC1.24..25»). | АОСР № 3-СПС-АБК: КПС 1×2×0,5 — 204 м (по КЖ и .СО); протокол изоляции СПС — с этими линиями. |
| 6 | СПС: спецификация .СО и схема 1 | На схеме контроллер «С2000-КДЛ-2И исп.01 (ARK, 1 шт.)», в .СО СПС его нет (в сводной — 2 шт., в .СО СОТС — 1). В .СО СПС — коммутатор BOLID SW-108 ver.3, на схеме его нет. Шкаф на схеме — то «RFA1», то «RFA2». | Добавить С2000-КДЛ-2И исп.01 в .СО СПС; SW-108 показать на схеме или исключить из .СО; шкаф — одно обозначение. | Акт о смонтированном оборудовании СПС: С2000-КДЛ-2И — 1 шт. (по схеме); SW-108 не включён. |
| 7 | СПС: схема, оборудование шкафа | УК-ВК исп.14 в .СО — 2 шт., на схеме — SK1 (одна выноска на «разблокировка Д16» и «Д17, Д18»). АКБ (2 шт. по .СО) на схеме не показаны. | Показать SK1, SK2 и АКБ в составе шкафа. | Акт СПС: УК-ВК — 2 шт., АКБ DT 12В 18Ач — 2 шт. (по .СО). |
| 8 | Гильзы: .СО всех 5 систем | Труба гладкая ПВХ d20 — 1 м в каждой .СО (итого 5 м; в сводной — 3 м). По схемам гильзы длиной 150 мм: СПС 35 шт. (5,3 м), СКУД 3 (0,5 м), СКС 25 (3,8 м), СОТ 5 (0,8 м), СОТС 50 (7,6 м) — 18 м. | Указать количество по схемам (как выше). | АОСР № 1 по системам — по схемам, итого 18 м (согласовано с заказчиком). |
| 9 | СКУД: схема — УГО; спецификация .СО | Считыватель Proxy-4E: в УГО и на плане 6 (TM16.1…TM18.2), в .СО — 3. Доводчик в УГО без количества и без позиции в .СО. | Proxy-4E — 6 шт. в .СО; доводчики устанавливает заказчик — убрать из УГО или пометить «поставка и монтаж — заказчик». | Акт о смонтированном оборудовании СКУД: TM — 6 шт. (по плану); доводчики не включены. |
| 10 | СКУД и СОТС: спецификации .СО — источник питания и АКБ | Позиции переставлены между томами. На схеме СКУД — РИП-12 исп.17 (UG5), в .СО СКУД — ШПС-24 исп.12 + 2 АКБ. На схеме СОТС — ШПС-24 (UG3), в .СО СОТС — РИП-12 исп.17 + 1 АКБ. В РИП-12 исп.17 ставится 1 АКБ, в ШПС-24 — 2, итог тот же (3 АКБ). | В .СО СКУД: РИП-12 исп.17 — 1 шт., АКБ DT 12В 18Ач — 1 шт. В .СО СОТС: ШПС-24 исп.12 — 1 шт., АКБ — 2 шт. На схемах показать АКБ в составе UG5 и UG3. | Акты о смонтированном оборудовании: СКУД — РИП-12 (UG5) + 1 АКБ; СОТС — ШПС-24 (UG3) + 2 АКБ. |
| 11 | СОТС: схема — УГО | BIALS в УГО — «С2000-ОСТ исп.01 … звуковой», в .СО — С2000-ОПЗ (ОСТ — световой). Контроллер в УГО — «C2000-КДЛ», в .СО и на схеме шкафа — КДЛ-2И исп.01. | BIALS — С2000-ОПЗ; контроллер — С2000-КДЛ-2И исп.01. | Акт СОТС: BIALS — С2000-ОПЗ; ARK1 — С2000-КДЛ-2И исп.01. |
| 12 | СОТС: КЖ | Адрес релейного блока: «1SC1.17..18» и «1SC1.17..20» (P2). Линия P6 (1SC1.41..42 → UG3): по проекту 8 м, проложено 1 м. | Привести адрес к «1SC1.17..18»; проверить длину P6. | Протокол изоляции СОТС — по КЖ. |
| 13 | СОТ: схема — УГО и экспликация шкафа | ASV в УГО — «(3шт)», на плане и в .СО — 6 (ASV2.1.7…2.1.12). Экспликация шкафа подписана «XR1», шкаф — XR2. | ASV — 6 шт.; экспликация шкафа — XR2. | Акт о смонтированном оборудовании СОТ: ASV — 6 шт. |
| 14 | СОТ / СКС: шкаф XR2, ссылки «*» | Состав шкафа разнесён по .СО не так, как на схемах: оптический кросс и органайзер — в .СО СКС, на схеме СКС помечены «* см. СОТ»; патч-панель 24 порта (0,5U) — в .СО СОТ, на схеме СОТ помечена «* см. СКС»; при этом на структурной схеме СКС — патч-панель 48 портов (пп2), а в экспликации СКС — 24 порта. Блок розеток — ни в одной .СО. | Каждое изделие шкафа — в .СО той системы, где оно без «*»; патч-панель СКС — одна (48 портов, 1U, по .СО); блок розеток — в .СО СОТ. | Акты о смонтированном оборудовании — по экспликациям: СОТ — шкаф, K6, ODF2, органайзеры, блок розеток, ИБП; СКС — пп2 (48 портов), K9. |
| 15 | СКС: спецификация .СО | Кабель-канал ЭЛЕКОР 40×25 — две позиции по 96 м (поз. 7 и 21). | Удалить повтор (96 м). | АОСР № 2-СКС-АБК: ЭЛЕКОР 40×25 — 96 м. |
| 16 | КЖ СКУД, СКС, СОТ; УГО СКУД, СОТ | Марка «UTP-2P-Cat.5e» / «UTP-4P-Cat.5e» / «STP-4P-Cat.6»; в .СО — ParLan U/UTP Cat 5e 4×2×0,52 PVC и Cabeus F/UTP Cat 6 LSZH. | Марку кабеля в КЖ и УГО — как в .СО. | В АОСР, реестрах и протоколах — марки по .СО. |
| 17 | Спецификации .СО (все 5) | В штампе стадия «Р», у схем — «ИД». Позиция «Очиститель монтажной пены REXANT» — расходный материал, не изделие. | Стадия «ИД»; очиститель исключить. | Очиститель в акты не включён. |
| 18 | Сводная спецификация xlsx, лист «Сводная изделий» | Не сходится с вкладками: КПС 1×2×0,5 — 583 м (по вкладкам 204 + 2 + 396 = 602); КПС 1×2×1 — 190 (130 + 3 + 48 = 181); ParLan — 400 (460); скоба — 500 (2400); гофра — 400 (1363); труба гладкая — 3 (5). | Пересобрать как сумму вкладок. | Акты построены по вкладкам систем (.СО), сводную не используют. |
| 19 | Папка «АБК» (корень) | В комплекте лежали прежние сводные файлы («Иполняк цвсиг АБК.dwg», «цвсигСО АБК.dwg», «цвсиг кж абк.dwg» от 27.10) — убраны из комплекта. КЖ СПС (PDF и dwg) назван «цвсиг кж абк кпп исп». | Не включать прежние сводные файлы в комплект; КЖ СПС переименовать в «…кж абк…» (без «кпп»). | — |
| 20 | СПС, СОТ, СОТС: спецификации .СО — изготовители | Не указан изготовитель: ОПР-С106.1 (оповещатель речевой, СПС), Маяк-24-К (оповещатель комбинированный, СОТС); блок розеток в шкафу XR2 (СОТ) — нет ни модели, ни изготовителя. | В спецификациях и экспликации шкафа указать тип (модель) и изготовителя по паспортам. | В актах о смонтированном оборудовании у этих позиций изготовитель — «—»; будет внесён после исправления ИД. |
| 21 | СКС: спецификация .СО и схема — телефоны | В .СО СКС: IP-телефоны Fanvil X301P — 8, TeXet TX-241 — 3, радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB — 1; на схеме телефонов нет. | Показать телефоны на схеме у розеток (или в УГО с количеством). | Телефоны включены в ведомость акта о смонтированном оборудовании СКС по .СО (поз. 2–4). |