ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

о пусконаладочных работах № ТО-СКУД-КПП

система контроля и управления доступом (СКУД), здание КПП

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Дата: 28.10.2026

| Составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» | ____________ / Иванчук М.В. / |
| --- | --- |
| Согласовано: представитель лица, осуществляющего строительство, руководитель проекта | ____________ / Белоногов И.Ю. / |

1. Общие сведения

1. Система: система контроля и управления доступом (СКУД), здание КПП.

2. Рабочая документация: 16/1/26-СКУД-Р, лист 4. Исполнительная документация: 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ; спецификация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.СО.

3. Исполнитель пусконаладочных работ: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.

4. Период пусконаладочных работ: 24.10.2026 — 28.10.2026.

5. Нормативные документы: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; ГОСТ Р 50571.16-2019; эксплуатационная документация изготовителей оборудования.

2. Состав системы

Оборудование — по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СКУД-КПП-О:

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Считыватель proximity-карт EM-Marin | Proxy-4E | TM | 6 |
| 2 | Замок электромеханический накладной | Полис-12 | EMH | 4 |
| 3 | Замок электромагнитный 300 кг | AL-300 12V Premium | EMG | 3 |
| 4 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20/Б2П | BGB | 4 |
| 5 | Кнопка выхода сенсорная накладная | ST-EX020LSM-BK | BGM | 2 |
| 6 | Кнопка выхода металлическая накладная | ST-EX241L | BGM | 4 |
| 7 | Кнопка без фиксации | AV45B51 в корпусе CAME 001YE0043 | К | 4 |
| 8 | Кнопка аварийного открытия (разблокировки) двери | ST-ER115 | EDU | 3 |
| 9 | Контроллер доступа | С2000-2 | ARK | 4 |
| 10 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.17 | UG6 | 1 |
| 11 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в РИП-12, UG6) | DT 12В 18Ач | — | 1 |
| 12 | Монитор видеодомофона цветной | DS-D100MF | VS | 1 |
| 13 | Видеодомофонная вызывная панель цветная | DS-D100P | AVD | 2 |
| 14 | Рабочее место: мини-ПК CHUWI AuBox X, мониторы Acer SB322QAbi 31,5" (2 шт.) с креплениями DEXP MB32-W01, клавиатура и мышь Defender C-511, преобразователь USB-RS485 | — | АРК | 1 |
| 15 | Привод электромеханический для распашных ворот | CAME A5000A (комплект ATI5000A) | М | 4 |
| 16 | Блок управления электромеханическим приводом ворот (комплектный) | CAME ZF1N | БУ | 2 |
| 17 | Пост остановки колесного автотранспорта | Дорожный блокиратор механический 3,5 м | PK | 1 |
| 18 | Блок управления противотаранным устройством (комплектный) | — | БУпту | 1 |
| 19 | Пульт управления ПТУ (комплектный) | — | П | 1 |
|  | Итого единиц оборудования |  |  | 49 |

3. Выполненные работы

1. Проверка соответствия смонтированного оборудования и кабельных линий исполнительной документации (акты № СКУД-КПП-О, № СКУД-КПП-М).

2. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СКУД-КПП от 24.10.2026, приложение 1).

3. Подключение, конфигурирование и настройка оборудования (адресация, параметры приборов и линий связи) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

4. Индивидуальные испытания — непрерывная работа 72 ч с 25.10.2026 по 28.10.2026 (акт № СКУД-КПП-И, приложение 2). Проверены: считывание идентификаторов считывателями и управление замками контроллерами доступа; работа кнопок выхода и устройств аварийной разблокировки дверей; работа видеодомофона (монитор и вызывные панели); управление приводами ворот; работа противотаранного устройства (пост остановки колёсного автотранспорта) от пульта управления; передача событий на рабочее место оператора; работа от основного и резервного источников питания, автоматический переход на резерв и обратно.

4. Результаты

1. Сопротивление изоляции кабельных линий соответствует нормам (протокол № ПИ-СКУД-КПП).

2. Все 49 единиц оборудования работоспособны, функционируют в соответствии с рабочей документацией и эксплуатационной документацией изготовителей.

3. Отказов и ложных срабатываний за время индивидуальных испытаний не зафиксировано.

5. Заключение

Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом (СКУД) здания КПП выполнены в полном объёме. Система готова к комплексному опробованию и вводу в эксплуатацию.

Приложения:

1. Протокол № ПИ-СКУД-КПП измерения сопротивления изоляции кабельных линий от 24.10.2026.

2. Акт о проведении индивидуальных испытаний № СКУД-КПП-И от 28.10.2026.

3. Копия свидетельства о поверке средства измерений (Sonel MPI-525).