Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о проведении индивидуальных испытаний

система охранная телевизионная (СОТ), здание КПП. Непрерывная работа 72 ч

| № СОТ-КПП-И | «29» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Индивидуальные испытания системы охранной телевизионной (СОТ) здания КПП проведены в период с 10:00 26.10.2026 по 10:00 29.10.2026 — непрерывная работа в рабочем режиме в течение 72 ч.

2. Перед испытаниями выполнено измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СОТ-КПП от 24.10.2026); оборудование смонтировано по акту № СОТ-КПП-О, монтажные работы окончены (акт № СОТ-КПП-М).

3. В ходе испытаний проверены: формирование и передача изображения всеми видеокамерами, питание камер по PoE; работа коммутационного оборудования; работа источника бесперебойного питания.

4. Отказов, ложных срабатываний и самопроизвольных переходов в неисправность за время испытаний не зафиксировано.

Заключение: Система охранная телевизионная (СОТ) здания КПП выдержала индивидуальные испытания (72 ч непрерывной работы); результаты — в техническом отчёте № ТО-СОТ-КПП.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |