Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

об окончании пусконаладочных работ

система охранная телевизионная (СОТ), здание КПП

| № СОТ-КПП-П | «29» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

рассмотрела результаты пусконаладочных работ и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Пусконаладочные работы системы охранной телевизионной (СОТ) здания КПП выполнены ООО «АльтЭн» в период с 24.10.2026 по 29.10.2026.

2. Перечень оборудования, прошедшего пусконаладочные работы, — 16 ед. по ведомости к акту о смонтированном оборудовании № СОТ-КПП-О.

3. Выполнены: измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СОТ-КПП), настройка оборудования, индивидуальные испытания — 72 ч непрерывной работы (акт № СОТ-КПП-И).

4. Результаты пусконаладочных работ отражены в техническом отчёте № ТО-СОТ-КПП от 29.10.2026.

Заключение: пусконаладочные работы системы охранной телевизионной (СОТ) здания КПП окончены; система готова к комплексному опробованию.

Приложение: технический отчёт № ТО-СОТ-КПП с приложениями.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |