Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж и пусконаладочные работы: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о проведении индивидуальных испытаний

система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ), здание КПП. Непрерывная работа 72 ч

| № СПС-КПП-И | «28» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Индивидуальные испытания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП проведены в период с 10:00 25.10.2026 по 10:00 28.10.2026 — непрерывная работа в рабочем режиме в течение 72 ч.

2. Перед испытаниями выполнено измерение сопротивления изоляции кабельных линий (протокол № ПИ-СПС-КПП от 24.10.2026); оборудование смонтировано по акту № СПС-КПП-О, монтажные работы окончены (акт № СПС-КПП-М).

3. В ходе испытаний проверены: формирование извещений «Пожар», «Неисправность» адресными пожарными извещателями (ручными и дымовыми) и их передача на приборы приёмно-контрольные и управления; контроль исправности адресных линий связи (ДПЛС) и работа изолирующих блоков; запуск СОУЭ: световые оповещатели «Выход», звуковые оповещатели; выдача управляющих сигналов адресными релейными блоками и устройствами коммуникационными; отображение состояния на блоке контроля и индикации; работа от основного и резервного источников питания, автоматический переход на резерв и обратно.

4. Отказов, ложных срабатываний и самопроизвольных переходов в неисправность за время испытаний не зафиксировано.

Заключение: Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ) здания КПП выдержала индивидуальные испытания (72 ч непрерывной работы); результаты — в техническом отчёте № ТО-СПС-КПП.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ____________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж и пусконаладочные работы | ____________________ / Иванчук М.В. / |