## Образец
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — для сверки с протоколом исполнителя измерений. Значения типичны для новых линий данного типа и длины; в действительном протоколе — только фактические показания прибора. Не подписывается и в ИД не включается.
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: 24.10.2026
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха +20 °С, относительная влажность 55 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС3.1 | 3UG1.1 | 3BIAL1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 | > 999 | 900 | 0,5 | соответствует
2 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.2 | 3BTM1.3(48) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
3 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.3(48) | 3BTH1.4, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
4 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.4, 250(50) | 3BTM1.5(49) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
5 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.5(49) | 3BIAL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 | 880 | 840 | 0,5 | соответствует
6 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.6 | 3BTH1.7, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 | > 999 | 720 | 0,5 | соответствует
7 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.7, 250(50) | 3SC1.8..11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
8 | ДПЛС3.1 | 3SC1.8..9 | 3SC1.12..13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
9 | ДПЛС3.1 | 3SC1.12..13 | 3BTH1.17, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
10 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.17, 250(50) | 3BTM1.18(47) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
11 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.18(47) | 3BIAL1.19 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
12 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.19 | 3BTH1.16, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
13 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.16, 250(50) | 3BIALS1.20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 | > 999 | 800 | 0,5 | соответствует
14 | ДПЛС3.1 | 3BIALS1.20 | ARK3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
15 | P1 | 3BIAL1.19 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
16 | P2 | 3BIAL1.2 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 | 440 | 910 | 0,5 | соответствует
17 | P3 | 3BIALS1.20 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 | > 999 | > 999 | 0,5 | соответствует
18 | P4 | 3BIAL1.6 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 | 890 | > 999 | 0,5 | соответствует
Заключение: Сопротивление изоляции всех испытанных кабельных линий соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.16-2019 и ПУЭ п. 1.8.37. Линии пригодны к эксплуатации.
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________
ОБРАЗЕЦ

## Бланк
ООО «АльтЭн» (лицо, выполнившее работы), ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969
249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14, пом. 18
ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП
измерения сопротивления изоляции кабельных линий
Дата проведения испытаний: __.__.____
Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874
Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (АПС, СОУЭ). Заказчик испытаний: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969.
Исполнительная документация: 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.КЖ. Рабочая документация 16/1/26-АПС,СОУЭ-Р.
Цель испытаний: приёмо-сдаточные испытания — проверка сопротивления изоляции смонтированных кабельных линий.
Условия испытаний: температура воздуха ____ °С, относительная влажность ____ %, атмосферное давление ____ мм рт. ст.
Нормативные документы: ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), п. 6.4.3.3; ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37; СП 76.13330.2016; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.
Нормы: цепи SELV/PELV (до 50 В: шлейфы, интерфейсы, питание 12–24 В) — испытательное напряжение 250 В, сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм; цепи до 500 В (линии оповещения 100 В, сеть 230 В) — 500 В, не менее 1,0 МОм. Измеряется сопротивление изоляции между жилами и между жилами и землёй (ГОСТ Р 50571.16-2019, п. 6.4.3.4: для SELV — отделение от земли); для кабелей без PE-жилы — относительно экрана (F/UTP) или заземлённой конструкции (лоток, шина PE шкафа). Измерения при отключённых приборах (концы линий разведены).
Средства измерений: Измеритель параметров электробезопасности Sonel MPI-525 (Госреестр СИ РФ № 44170-10), зав. № A92551; поверка: ФГИС «Аршин», свидетельство № С-ВВО/28-05-2026/529221088 от 28.05.2026, действительна до 27.05.2027. Режим RISO (ГОСТ IEC 61557-2): 250 В — диапазон 0,25…999 МОм; 500 В — 0,5 МОм…2,00 ГОм; измерительный ток < 2 мА. Измерения выполнил: инженер Андреев М.В., III группа по электробезопасности до 1000 В.
№ п/п | Обозначение линии (по КЖ) | Начало | Конец | Марка кабеля | Сечение | Длина, м | Испыт. напряжение, В | R изоляции между жилами, МОм | R изоляции жил относительно земли (PE / экран / заземлённый лоток), МОм | Норма, не менее, МОм | Вывод
1 | ДПЛС3.1 | 3UG1.1 | 3BIAL1.2 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 |  |  | 0,5
2 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.2 | 3BTM1.3(48) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 |  |  | 0,5
3 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.3(48) | 3BTH1.4, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 |  |  | 0,5
4 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.4, 250(50) | 3BTM1.5(49) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 |  |  | 0,5
5 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.5(49) | 3BIAL1.6 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 |  |  | 0,5
6 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.6 | 3BTH1.7, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 |  |  | 0,5
7 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.7, 250(50) | 3SC1.8..11 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 |  |  | 0,5
8 | ДПЛС3.1 | 3SC1.8..9 | 3SC1.12..13 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 |  |  | 0,5
9 | ДПЛС3.1 | 3SC1.12..13 | 3BTH1.17, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 3 | 250 |  |  | 0,5
10 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.17, 250(50) | 3BTM1.18(47) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 1 | 250 |  |  | 0,5
11 | ДПЛС3.1 | 3BTM1.18(47) | 3BIAL1.19 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 2 | 250 |  |  | 0,5
12 | ДПЛС3.1 | 3BIAL1.19 | 3BTH1.16, 250(50) | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 |  |  | 0,5
13 | ДПЛС3.1 | 3BTH1.16, 250(50) | 3BIALS1.20 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 |  |  | 0,5
14 | ДПЛС3.1 | 3BIALS1.20 | ARK3 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 4 | 250 |  |  | 0,5
15 | P1 | 3BIAL1.19 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 |  |  | 0,5
16 | P2 | 3BIAL1.2 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 5 | 250 |  |  | 0,5
17 | P3 | 3BIALS1.20 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 |  |  | 0,5
18 | P4 | 3BIAL1.6 | UG1 | КПСнг(А)–FRHF | 1x2x0,75 | 6 | 250 |  |  | 0,5
Заключение: ______________________________________________________________________________________________
Протокол распространяется только на испытанные линии. Запись «> 999» / «> 2,00 ГОм» — показание выше верхнего предела диапазона прибора.
Измерения выполнил | [5 empty] | инженер Андреев М.В. (III группа по ЭБ до 1000 В) |  |  |  | __________
Протокол проверил | [5 empty] | начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. |  |  |  | __________
Присутствовал представитель лица, осуществляющего строительство | [5 empty] | руководитель проекта Белоногов И.Ю. |  |  |  | __________