Объект капитального строительства: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2, земельный участок с кадастровым номером 40:03:068314:1874

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, ОГРН 1027739381548, ИНН 7710310183

Лицо, осуществляющее строительство: Индивидуальный предприниматель Белоногова Ольга Андреевна, ОГРНИП 315723200029770, ИНН 720200188305

Лицо, выполнившее монтаж: ООО «АльтЭн», ОГРН 1024000944098, ИНН 4025062969

АКТ

о смонтированном оборудовании

система контроля и управления доступом (СКУД), здание КПП

| № СКУД-КПП-О | «26» октября 2026 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: главный специалист отдела строительного контроля Департамента строительного консалтинга Коренев Д.Ю., НРС НОСТРОЙ С-50-002782, приказ № 37 от 27.04.2026 г.

Представитель лица, осуществляющего строительство: руководитель проекта Белоногов И.Ю., НРС НОСТРОЙ С-72-258451, приказ № 2 от 14.01.2026 г.

Представитель лица, выполнившего монтаж (лица, осуществляющего подготовку проектной документации): начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» Иванчук М.В., приказ № 346 от 01.09.2026 г.

произвела осмотр смонтированного оборудования и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. ООО «АльтЭн» выполнен монтаж оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) здания КПП. Перечень, типы и количество смонтированного оборудования — по ведомости (приложение 1 к настоящему акту).

2. Монтаж выполнен по рабочей документации 16/1/26-СКУД-Р, лист 4. Фактическое расположение оборудования, позиционные обозначения и кабельные трассы отражены в исполнительной документации 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2, и кабельном журнале 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ.

3. Монтаж выполнен в соответствии с требованиями: СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; эксплуатационной документацией изготовителей оборудования.

4. Оборудование прошло входной контроль (журнал входного контроля, том СКУД, здание КПП); паспорта изготовителей в наличии.

5. Скрытые работы (устройство и герметизация кабельных проходок, монтаж кабеленесущих систем, прокладка кабельных линий — в составе, предусмотренном исполнительной документацией) освидетельствованы актами № 1-СКУД-КПП, 2-СКУД-КПП.

6. Оборудование смонтировано в полном объёме, повреждений и некомплектности не выявлено, маркировка и позиционные обозначения соответствуют исполнительной документации.

Заключение: оборудование системы контроля и управления доступом (СКУД) здания КПП смонтировано в соответствии с исполнительной документацией и требованиями нормативных документов и готово к проведению индивидуальных испытаний (пусконаладочных работ).

Приложения: 1. Ведомость смонтированного оборудования. 2. Исполнительная схема 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2.

Подписи:

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ____________________ / Коренев Д.Ю. / |
| --- | --- |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | ___________________ / Белоногов И.Ю. / |
| Представитель лица, выполнившего монтаж | ____________________ / Иванчук М.В. / |

Приложение 1 к акту о смонтированном оборудовании № СКУД-КПП-О

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

система контроля и управления доступом (СКУД), здание КПП. Исполнительная документация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП, лист 2

| № | Наименование оборудования (по ИД) | Тип, марка | Изготовитель | Поз. обозн. по ИД | Кол-во, шт. | Источник в ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Считыватель proximity-карт EM-Marin | Proxy-4E | — | TM | 6 | план (TM19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 22.1, 22.2) |
| 2 | Замок электромеханический накладной | Полис-12 | — | EMH | 4 | план (EMH21.1, 21.2, 22.1, 22.2) |
| 3 | Замок электромагнитный 300 кг | AL-300 12V Premium | — | EMG | 3 | план (EMG19.1, 20.1, 20.2) |
| 4 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-20/Б2П | — | BGB | 4 | план (BGB21.1, 21.2, 22.1, 22.2) |
| 5 | Доводчик дверной | — | — | — | 7 | УГО, план (7 дверей) |
| 6 | Кнопка выхода | ST-EX020LSM-BK / ST-EX241L | — | BGM | 4 | план (BGM20.1, 20.2, 21.1, 22.1) |
| 7 | Кнопка без фиксации | AV45B51 в корпусе CAME 001YE0043 | — | К | 4 | план (К1–К4) |
| 8 | Кнопка аварийного открытия (разблокировки) двери | ST-ER115 | — | EDU | 3 | спецификация 16/1/26-СКУД-ИД-КПП.СО, поз. 9 (установлены по факту) |
| 9 | Контроллер доступа | С2000-2 | Болид | ARK | 4 | план (ARK19–ARK22) |
| 10 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.17 | Болид | UG6 | 1 | УГО, план |
| 11 | Батарея аккумуляторная 12 В 18 А·ч (в РИП-12, UG6) | DT 12В 18Ач | Delta | — | 1 | спецификация .СО, поз. 14 |
| 12 | Монитор видеодомофона цветной | DS-D100MF | — | VS | 1 | УГО, план |
| 13 | Видеодомофонная вызывная панель цветная | DS-D100P | — | AVD | 2 | план (AVD1, AVD2) |
| 14 | Рабочее место: мини-ПК CHUWI AuBox X, мониторы Acer SB322QAbi 31,5" (2 шт.) с креплениями DEXP MB32-W01, клавиатура и мышь Defender C-511, преобразователь USB-RS485 | — | — | АРК | 1 | УГО, план |
| 15 | Привод электромеханический для распашных ворот | CAME A5000A (комплект ATI5000A) | CAME | М | 4 | УГО, план (М1–М4) |
| 16 | Блок управления электромеханическим приводом ворот (комплектный) | CAME ZF1N | CAME | БУ | 2 | УГО, план |
| 17 | Пост остановки колесного автотранспорта | Дорожный блокиратор механический 3,5 м | — | PK | 1 | УГО, план |
| 18 | Блок управления противотаранным устройством (комплектный) | — | — | БУпту | 1 | УГО, план |
| 19 | Пульт управления ПТУ (комплектный) | — | — | П | 1 | УГО, план |
|  | Итого единиц оборудования |  |  |  | 54 |  |

Ведомость составил: начальник отдела систем технической безопасности ООО «АльтЭн» ____________ / Иванчук М.В. /